广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能

技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

（公示版）

建设单位：广西中粮生物质能源有限公司

编制单位：广西博测检测技术服务有限公司

二0二二年一月

目  录

1项目概况	4

2 验收监测依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3建设项目其他相关文件	6

2.4监测的范围、目的	7

3项目建设情况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2原有工程建设概况	7

3.3本项目工程概况	10

3.4水平衡	16

3.5生产工艺	17

3.6项目变动情况	23

4环境保护设施	25

4.1主要污染物及治理措施	25

4.2 “三同时”落实情况	28

5环评回顾及批复要求	29

5.1环评回顾	29

5.2环评批复要求及落实情况	32

6验收执行标准	36

6.1污染源验收执行标准	36

6.2污染物排放总量控制指标	38

7验收监测内容	39

7.1废水	39

7.2废气	39

7.3噪声	40

8质量保证及质量控制	40

8.1水质监测分析质量保证	40

8.2大气监测分析质量保证	40

8.3噪声监测分析质量保证	40

9 验收监测结果	41

9.1生产工况	41

9.2污染源监测结果	42

9.3污染物排放“三本账”分析	54

10 环境管理检查	55

10.1建设项目执行国家环境管理制度情况	55

10.2“三同时”落实情况	55

10.3 环境保护档案管理	55

10.4 环境保护机构及规章管理制度	55

10.5 环境保护设施建成及运行记录	55

10.6环境污染事故应急预案的检查	55

10.7排污口规范化、污染源在线监测仪情况	56

10.8 监测计划及自行监测情况	56

11 验收结论	56

11.1项目基本情况	56

11.2环境影响评价与“三同时”	56

11.3项目变动情况	57

11.4监测结论	57

11.5环保管理检查	59

11.6建议	59

# 1项目概况

广西中粮生物质能源有限公司（以下简称“广西中粮公司”）是目前国内最大的非粮生物质燃料生产企业，广西中粮公司位于北海市合浦工业园606号。广西中粮公司目前有两条燃料乙醇生产线，单线产能为10万吨/年，总产能为20万吨/年。现有生产线以木薯、玉米、陈化水稻为原料开展生产，生产方案有两种，一种是年产10万吨燃料乙醇、8万吨食用酒精、2万吨无水乙醇，一种是年产20万吨燃料乙醇。

基于现有国情相关政策及市场因素，为维持运营，广西中粮公司开展原料多元化、产品多样化、系统优化节能技术改造来适应市场竞争的需要，系统优化节能技术改造项目在广西生物质能源有限公司原厂区内。建设内容包括饲料装置湿槽全回收、清液回收利用及系统降低污水处理成本、酒精装置节能三个利旧改造项目，同时依托原有的公用工程、环保工程、辅助工程。

本项目技术改造完成后，增加陈化小麦原料，生产原料由三种变为四种，即木薯、玉米、陈化水稻及陈化小麦。厂内原有产品方案不变，新增一种产品方案，产品方案由两种变为三种，即：①年产10万吨燃料乙醇+8万吨食用酒精（药用酒精）+2万吨无水乙醇；②年产20万吨燃料乙醇；③年产13万吨食用酒精+7万吨燃料乙醇。改造后全厂生产工艺路线不变，总产能仍保持在20万吨/年，不涉及酒精产能的扩建；采用陈化水稻、玉米及陈化小麦为原料时，粉碎工段、精馏工段、饲料工段、污水处理站可实现系统优化节能；采用木薯为原料时，与改造前相同。

项目于2020年9月10日在广西合浦工业园区管理委员会进行了立项备案登记（项目代码2020-450521-15-03-047775），2021年1月广西博环环境咨询服务有限公司编制完成《广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书》。2021年1月20日，北海市行政审批局以“北审批建准〔2021〕3号”《北海市行政审批局关于广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书的批复》，同意项目建设。

项目于2021年1月20日开工建设，2021年7月25日竣工进入试运行，根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求，2021年11月，广西中粮生物质能源有限公司委托广西博测检测技术服务有限公司（以下简称“博测公司”）对系统优化节能技术改造项目进行竣工环境保护验收监测工作。依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，博测公司于2021年11月8日对该项目环保设施建设、环保措施落实情况进行了现场踏勘，编制了项目竣工环境保护验收监测方案。依据该方案，博测公司项目验收组于2021年11月9~13日、2021年12月8~9日和12月30~31日对该项目产生的废水、废气和噪声等污染物排放情况进行了现场监测，对固体废物产生及处置情况进行现场核查；结合验收监测数据、现场调查情况以及建设单位提供的相关资料，博测公司编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起实施；

- 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日起实施）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号，2015年6月4日起实施）；

- 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号，2018年1月30日起实施）；

- 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日起实施）；

- 《广西壮族自治区环境保护条例》（2019年7月25日修订）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

（2）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（3）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；

（8）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其2017年修改单；

（9）《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）；

（10）《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）；

（11）《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）；

（12）《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》（HJ/T 398-2007）；

（13）《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）；

（14）《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）；

（15）《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（16）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（17）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；

（18）《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）及其修改单。

2.3建设项目其他相关文件

（1）《广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书》2021年1月；

（2）北海市行政审批局，北审批建准〔2021〕3号《北海市行政审批局关于广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书的批复》，2021年1月20日；

（3）广西中粮生物质能源有限公司委托广西博测检测技术服务有限公司对其系统优化节能技术改造项目进行竣工环境保护验收监测的委托书，2021年11月；

（4）其他相关资料。

2.4监测的范围、目的

2.4.1 监测范围

本次验收监测的范围对该项目配套的环保设备和措施的完成情况进行检查，对项目的废气、废水、噪声等进行监测，对固体废物暂存与处置措施和企业环境保护管理工作进行核查。

2.4.2 监测目的

（1）核查工程是否按照建设项目环评报告书、环境保护行政主管部门对环保设施的要求建设；

（2）核查该项目的污染治理是否符合环评报告书及批复的要求，污染物的排放是否符合国家和地方的污染物排放标准要求；

（3）核查该项目各类环保设施的建设及运行效果；

（4）核查各项环保设施落实情况及实施效果；

（5）对项目建成投产后所产生的废气、废水和厂界噪声排放情况进行监测；

（6）对企业内部环境管理工作的核查；

（7）通过分析监测结果，找出存在问题并提出整改建议，为环境保护行政主管部门对该建设项目竣工环境保护验收提供科学依据。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置及周边敏感点

项目建设地点位于广西壮族自治区北海市合浦工业园606号，中心地理坐标为东经109.182178°，北纬21.581972°。东面紧邻合浦大道，北面紧邻合浦海景大道，西面紧临兴园路，南面为荒地；距离厂区边界最近的敏感建筑物为西北方向390m处的后背岭；项目厂区范围内无风景名胜、自然保护区、文物古迹等敏感目标，与环评一致。

3.1.2项目平面布置情况

厂区设置四个功能区，包括厂前区、生产区、仓储区、辅助生产区。本项目涉及的粉碎工段、精馏工段和饲料工段均在原有的生产设施上改造，各工段平面布置与环评一致。

3.2原有工程建设概况

3.2.1原有工程组成

原有工程组成内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运设施等。

3.2.2原有工程原料和产品方案

广西中粮公司原有生产线可满足木薯、玉米、陈化水稻三种原料的生产要求，产品方案有两种；①年产10万吨燃料乙醇、8万吨食用酒精、2万吨无水乙醇；②年产20万吨燃料乙醇。在不同的原料和产品方案下，20万吨酒精产能维持不变。广西中粮公司自2018年3月份以来至今，采用陈化水稻为原料，根据市场需求按产品方案一或方案二灵活调节生产时间，总产能均不超过20万吨。

3.2.3原有工程公辅工程

（1）热电工程

①基本情况

原有工程用汽量和用电量采用2台75t/h循环硫化床锅炉7.5MW背压式汽轮发电机组组成的热电站向全厂供汽和供电，并从市政电网引一支线作为其它公辅设施电力的备用电源。原有工程满生产负荷（20万t/a）条件下，总蒸汽用量为136t/h，占热电站供热负荷的90.67%。

②燃料用量

锅炉燃料主要采用贵州煤，污水处理站自产沼气作为补充。

沼气产生量为：使用木薯原料，沼气产量应3360万m3；采用陈化水稻原料满负荷生产沼气产量1200万m3。沼气主要供给锅炉或热风炉使用，优先供给热风炉使用，多余的供给锅炉。

③供应蒸汽量

广西中粮公司自2018年3月份以来至今一直以陈化水稻为原料进行生产，根据业主介绍，原有工程采用陈化水稻为原料时，全厂蒸汽耗量为136t/h。

（2）冷冻站

原有项目生产过程中液化、发酵及精馏工段需要冷却水进行工艺冷却，制冷站提供12℃/20℃（供水/回水）的冷水，冷冻水供应能力1609t/h，满足20万吨产能要求。全部采用电力制冷，项目制冷工程位于动力中心内。现全厂选用封闭型溴化锂制冷机组3台，配冷水泵4台（三开一备）。

（3）空压站

①压缩空气方式、压力、气量

原有工程发酵工段需用0.6~0.75Mpa，压缩空气约20m3/min，全厂需0.6～0.8Mpa，仪表空气9m3/min。

② 空压站规模和技术方案

原有空压站设无油润滑空压机2台（一开一备），供应发酵用压缩空气；另设无油润滑空压机1台，供应全厂仪表空气。

（4）给排水系统

① 给水系统

项目给水水源为工业园区市政给水，水源从供水站进入生产、生活水池，由水泵加压提升后，送至各用水点。现状给水能力244m3/h，满足20万吨产能要求。项目原有消防贮水罐两座，每座贮水量2000m3，不足水量由给水管网补给。

②循环水系统

循环水系统由5台逆流式机械通风冷却塔、塔下水池、循环水吸水池、旁滤系统、水质稳定加药系统、供回水管线及循环水泵等组成。循环水泵房循环水泵4台，3用1备，现状循环水量11775t/h，满足20万吨产能要求。

③排水

厂区排水实行“雨污分流、污污分流”，雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网，污水进入污水处理站经预处理满足要求后接管进入下游污水处理厂处理进一步处理后深海排放。

广西中粮公司原有污水处理站一座，分为一期和二期。二期接收粗塔废醪液、板框压滤机清液，设计处理规模3360m3/d；一期接收污水二期出水、蒸发凝液、板框压滤机清液、工艺废水和生活污水，设计处理规模8520m3/d。

（5）储运工程

①运输

厂内运输：厂内物料转运选用叉车、斗车等小型机械，车间之间物料以管道（管廊）输送为主。

厂外运输：厂外原料通过汽车运输至厂内原料仓库，以汽车运输为主；厂内原有6个汽车装卸鹤位，集中分布在罐区附近，产品通过汽车运出厂外。

②仓储工程

厂内原有4座露天堆场，5座原料封闭仓库，占地27367m2。饲料仓库总存储能力为4500t，占地面积3744m2。

3.3本项目工程概况

3.3.1工程基本情况

项目名称：广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目

项目地点：广西壮族自治区北海市合浦工业园606号（经度：109.182178°，纬度：21.581972°）

项目性质：技术改造

工作制度：年工作333天，四班三倒，年工作8000h。

项目总投资：项目备案设计总投资7990万元，，其中环保投资80万元，环保投资占项目总投资的1.00%；实际总投资7871万元，其中环保投资81.55万元，环保投资占项目总投资的1.04%。项目环保投资详见表3-1。

建设内容：包括饲料装置湿槽全回收、清液回收利用及系统降低污水处理成本、酒精装置节能三个利旧改造项目。具体建设内容见表3-2。

表3-1   项目环保投资一览表

| 类别 | 设施、主要内容名称 | 环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 新增砻谷机布袋除尘系统 | 26.54 | / |
|  | 装车酒气回收 | 47.27 | 记入主体工程投资 |
| 污水处理 | 生产废水依托厂区现有污水处理系统 | / | / |
| 固废处理 | 以新带老，对现有危废库进行改造 | 6 | / |
| 噪声污染防治 | 提升机等高噪声设备安装消声器 | / | / |
|  | 风机增加隔声罩 | / | / |
|  | 机泵选用YB低噪电机 | / | / |
| 地下水污染防控 | 分区防渗措施 | / | 记入主体工程投资 |
| 环境风险防治 | 消防物质配备 | 1.74 | / |
| 合计 |  | 81.55 | / |

表3-2   本项目建设情况一览表

| 类别 | 工程名称 |  | 环评时建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 | 重大变动评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 粉碎工段 |  | 增加2台比重去石机、2台砻谷机、2台稻壳粉碎机等。 | 增加2台比重去石机、2台砻谷机、2台稻壳粉碎机 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 液化工段 |  | 新增2台管束干燥机凝液闪蒸汽供液化工段使用，减少一次蒸汽用量。 | 新增2台管束干燥机，规格GZG1500m2，电机功率132kw。 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 发酵工段 |  | 依托原有工程设备 | 依托原有工程设备 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 精馏工段 |  | (1)精馏一期：增加1台粗塔；二精塔（组合塔）下段取消废醪蒸馏，塔釜操作温度从120℃改为80~83℃，热源由一次蒸汽变为新增蒸发浓缩装置产生的低品位75℃二次蒸汽。经MVR升温到85℃。 (2)精馏二期：一精塔内部结构由11层塔板改为17层塔板； (3)增加精馏尾气回收。增加粗塔回流罐、水洗塔末冷器和粗塔真空尾气冷凝设施，回收酒气。 | (1)精馏一期：增加1台粗塔；二精塔（组合塔）下段取消废醪蒸馏，塔釜操作温度从120℃改为80~83℃，热源由一次蒸汽变为新增蒸发浓缩装置产生的低品位75℃二次蒸汽。经MVR升温到85℃。 (2)精馏二期：一精塔内部结构由11层塔板改为17层塔板； (3)增加精馏尾气回收。增加粗塔回流罐、水洗塔末冷器和粗塔真空尾气冷凝设施，回收酒气。 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 饲料工段 |  | (1)当采用陈化水稻、玉米、陈化小麦为原料时，2台滚筒干燥机及配套热风炉转为备用。当采用木薯为原料时，热风炉及滚筒干燥机投运。 (2)新增2台1500m2（单台）管束干燥机、2台卧式离心机及配套设施。 (3)新增一套60吨/小时MVR蒸发浓缩装置。 | (1)当采用陈化水稻、玉米、陈化小麦为原料时，2台滚筒干燥机及配套热风炉转为备用。当采用木薯为原料时，热风炉及滚筒干燥机投运的，但前提是沼气产量满足热风炉投运要求。(2)新增2台1500m2（单台）管束干燥机、3台卧式离心机及配套设施。 (3)新增一套60吨/小时MVR蒸发浓缩装置。 | 当采用木薯为原料时，沼气产量满足投运要求，热风炉及滚筒干燥机即投入运行，否则不投入运行。 | 不属于重大变动 |
| 贮 运 工 程 | 原料库房 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 饲料仓库 |  | 将现有湿槽棚改造成饲料仓库，容积12800m3，占地面积1600m2。 | 将现有湿槽棚改造成饲料仓库，容积12800m3，占地面积1600m2。 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 厂内、外运输 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 乙醇储罐区 |  | 储罐数量不变，采取“以新带老”措施：回收密闭装车鹤管产生的酒气 | 储罐数量不变，采取“以新带老”措施：回收密闭装车鹤管产生的酒气 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 汽油储罐 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 硫酸铵储罐 |  | 依托原有工程 | 酒精液化南侧因无硫酸铵产生，现有硫酸铵储罐改为氨水储罐，储量10t，长8.15m、宽5m、高1m | 原有营养盐储罐装载硫酸铵，已停用。外部氨水储罐后增加单独储存并制作围堰。 | 不属于重大变动 |
|  | 氨水储罐区 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
| 公用工程 | 热电站 |  | 现有12MW抽凝式发电机组改造为背压式机组。 | 因外网限电，12MW抽凝式发电机组改造为背压式机组项目暂停，该改造项目不涉及新增污染物，纳入本次环保验收，如实施改造必须执行环评及其批复要求 | 项目暂停，不涉及新增污染物，纳入本次环保验收，如实施改造必须执行环评及其批复要求 | 不属于重大变动 |
|  | 供水系统 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 循环水站 |  | 供水能力由12000m3/h提高到14500m3/h。 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 除盐水站 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 冷冻水系统 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 冷却水循环系统 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 空压站 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 消防系统 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 主控楼 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 配电室 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程并新增一间配电室 | 新增一间配电室 | 不属于重大变动 |
|  | 变电所 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 检修车间 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 化验室 |  | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
| 环 保 工 程 | 废水处理 | 污水处理站 | 运行方式改变。采用玉米、陈化水稻、陈化小麦为原料时，污水二期（全糟厌氧）和2台IC厌氧反应器、芬顿氧化转为备用；采用木薯为原料时，与改造前相同 | 运行方式改变。采用玉米、陈化水稻、陈化小麦为原料时，污水二期（全糟厌氧）和2台IC厌氧反应器、芬顿氧化转为备用；采用木薯为原料时，与改造前相同 | 与环评一致 | 无变动 |
|  |  | 初期雨水池 | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  |  | 事故应急池 | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 废气处理 | 原料工段 | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  |  | 粉碎工段 | (1)取消原有2台砻谷机配套的布袋除尘设施。 (2)新建6套布袋除尘设施（4台砻谷机2套、2台去石机2套、稻壳粉碎机1套、稻壳仓1套）。 | (1) 取消原有1台砻谷机移至湿法，另外1台保留，原布袋除尘设施未改动。 (2)新建8台布袋除尘器（3台砻谷机、2台去石机、稻壳仓、粉仓、接粉口各1套）。 | (1)原有砻谷机只取消1台并移至湿法。 (2)新建布袋除尘器由6台变为8台。 | 不属于重大变动 |
|  |  | 发酵工段 | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  |  | 饲料车间 | (1)当采用玉米、陈化水稻、陈化小麦为原料时，滚筒烘干燥废气2套处理设施（水喷淋+碱液喷淋+UV光催化）转为备用。采用木薯为原料时，投运。 (2)新增2台管束干燥机废气去二效蒸发器后通过1根高25m排气筒排放（依托）。 | (1)当采用陈化水稻、玉米、陈化小麦为原料时，2台滚筒干燥机及配套热风炉转为备用。当采用木薯为原料时，热风炉及滚筒干燥机投运的，但前提是沼气产量满足热风炉投运要求。(2)新增2台1500m2（单台）管束干燥机、3台卧式离心机及配套设施。 (3)新增一套60吨/小时MVR蒸发浓缩装置。 | 当采用木薯为原料时，沼气产量满足投运要求时，热风炉及滚筒干燥机即投入运行，否则不投入运行。 | 不属于重大变动 |
|  |  | 热电站 | 依托原有工程 | 依托原有工程 | 与环评一致 | 无变动 |
|  |  | 精馏工段 | 新增酒气回收 | 增加精馏尾气回收。增加粗塔回流罐、水洗塔末冷器和粗塔真空尾气冷凝设施，回收酒气。新增一台酒液回收泵；新增酒液回收罐，罐容8m³ | 增加精馏尾气回收，增加一台酒液回收泵和一个酒液回收罐（罐容8m³） | 不属于重大变动 |
|  | 固体废物处理 |  | 危废暂存间采取“以新带老”措施：按照危险废物储存要求对危废暂存间进行修整；其余不变 | 危废暂存间采取“以新带老”措施：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求对危废暂存间地面进行防渗处理，对遮雨棚进行封闭处理 | 与环评一致 | 无变动 |
|  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备，基础减振 | 选用低噪声设备，基础减振 | 与环评一致 | 无变动 |

3.3.3产品方案及产量

本项目实施后，全厂共有三种产品方案：①年生产10万吨燃料乙醇、8万吨食用酒精（药用酒精）和2万吨无水乙醇；②年产20万吨燃料乙醇；③年产13万吨食用酒精、7万吨燃料乙醇；详见表2.2-3。改造后，根据市场需求，按产品方案一、方案二、方案三灵活调节生产时间，总产能均不超过20万吨。

3.3.4本项目公辅工程

本项目开停工及正常生产所需的供水、供电、蒸汽、沼气、氮气和压缩空气等均依托厂内现有设施供应；装置内生活污水、生产废水及雨水等系统均依托厂区内现有污水处理设施进行处理。

（1）给排水系统

1）给水系统

①生产、生活给水系统

厂区生产、生活用水由工业区集中供水，供水管径DN400，供水能力850m3/h；目前全厂富余水量25.8m3/h，本项目实施后，新增生产给水量10m3/h，全厂富余水量及新增水量满足本项目改造需求。

②循环水场现状及依托条件

厂区原有循环水系统由5台逆流式机械通风冷却塔、塔下水池、循环水吸水池、旁滤系统、水质稳定加药系统、供回水管线及循环水泵等组成，供水能力为12000m3/h，项目改造完成后的供水能力为14500m3/h，富余水量3500m3/h。

本项目改建后，依托原有循环水系统并新增循环水量1400m3/h，由厂区原有循环水管线供给，厂区原有的循环水富余水量满足本项目改造后需求。

2）排水系统

①生产、生活污水：本项目产生的生产及生活污水依托厂区原有污水处理站处理后，总排口废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2规定限值要求，同时满足北海市工业园区污水处理厂接管指标限值后，排入北海市工业园区污水处理厂。

②事故水收集系统：酒精罐区南侧设有10000m3事故池，可确保收集事故状态下乙醇泄漏及消防废水，然后废水限流进入厂内的污水处理站处理。污水处理站设有5000m3的事故应急水罐，有利于收集各类事故排水，当发生事故时，将废水排入事故池内，防止超标排放对厂外造成影响。

（2）消防

1）原有消防

①厂区内原有消防水系统，采用稳高压消防供水系统，供水能力为110L/s，供水压力0.8MPa，设置消防水泵三台，两用一备，消防稳压设备一套，稳压泵供水能力5L/s，供水压力0.9MPa；

②低倍数泡沫灭火系统，泡沫给水泵供水能力75L/s，水压1.0MPa，泡沫混合液流量16~80L/s，泡沫液贮量10m3，混合比6%，抗溶性泡沫液；

③自动喷水灭火系统，采用稳高压供水系统，供水能力为19L/s，供水压力0.8MPa，自喷水泵两台，一用一备，自喷稳压设备一套。

原有消防与生产生活水合用水罐两座，单座容积2000m3，其中消防水有效容积2389m3，设有消防水不被它用的技术措施。

原有消防环状管网，管径DN300，设室外消火栓，室外消火栓布置间距不超过120米，并设置阀门予以分隔，以保证消防系统供水及灭火的要求。

消防依托厂区内原有消防队，位于厂区消防站，配有三辆消防车，包括一台泡沫消防车（6吨水2吨泡沫）和两台水罐消防车，（其中一台斯太尔8吨水罐消防车，一台东风5.5吨水罐消防车)，消防队员6名。

2）本次改造扩建消防力量

①消火栓给水系统

本工程各装置分散布置在现有厂区内，均在原有厂房基础上进行改造。本工程消防用水量最大处为改造后的饲料仓库，生产类别为丙类，占地面积为1600m2，建筑高度为8m，容积为12800m3，室外、室内消火栓设计流量均为25L/s，灭火延续时间按3小时计，一次消防用水量为540m3。现有消防给水系统满足本工程需要。

②自动喷水灭火系统

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第8.3.2条规定，改造后的饲料仓库为丙类仓库，占地面积大于1500m2，设置自动喷水灭火系统。

饲料仓库内设置固定消防炮灭火系统，室内消防炮设计流量为60L/s，消防供水延续时间1小时，一次火灾消防用水总量216m3。

固定消防炮灭火系统采用自动控制，当水炮探测器探测到火灾后发出指令联动 打开相应的电磁阀，启动消防水泵进行灭火，驱动现场控制报警设备进行报警，同时将火灾信息发送到火灾报警控制器。

固定消防炮灭火系统与消火栓系统采用一套消防管网供水。

（3）供配电

本项目是在原有装置内部进行部分改造，电源依托原厂各个配电室供电。新建一座低压配电间为蒸发浓缩装置供电。本项目实施后，全厂总用电量19535kW/h，其中外购电量14035kW/h，背压机组自发电量5500kW/h，抽凝机组已停用不再自发电。

（4）蒸汽

全厂用汽主要由热电站2台循环流化床锅炉提供，最大供热能力150t/h，外供蒸汽压力0.8~0.85Mpa，180℃。本项目实施后，全厂蒸汽耗量为131.79t/h。

（5）暖通

本项目改建的饲料仓库为占地面积大于1000m2的丙类库房，根据规范要求设置自然排烟系统。自然排烟采用设置在库房顶部的排风扇，利用排风扇自然补风。排烟系统的排烟量按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求设计。

3.4水平衡

3.4.1木薯酒精水平衡

当以木薯作为生产原料时，新鲜用水量8240m3/d，废水排放量约为7570m3/d，经厂内污水处理站处理后排入下游污水处理厂。

3.4.2玉米酒精水平衡

当以玉米作为生产原料时，工程新鲜用水量8300m3/d，，废水排放量约为8080m3/d，经厂区污水处理站处理后排入下游污水处理厂。

3.4.3陈化水稻酒精水平衡

当以陈化水稻作为生产原料时，工程总用水量为140105.2m3/d，其中，新鲜用水量9470.2m3/d，循环用水量130127.2m3/d，废水排放量约为8503.4m3/d，经全厂污水处理站处理达标后排入下游污水处理厂。

3.5生产工艺

3.5.1原有工程生产工艺

（1）三种原料方案生产工艺总体说明

采用木薯、玉米和陈化水稻三种原料方案时，在粉碎工段和DDGS饲料工段工艺存在差异，在液化工段、发酵工段、精馏工段、污水处理站工艺基本相同。

粉碎工段：采用鲜木薯作原料时，需要预先进行清洗、脱皮，且只需投运6条粉碎线，即可满足20万吨产能要求；采用陈化水稻为原料时，需要对部分陈化水稻进行脱壳，得到糙米（占比10%）；采用玉米做原料时，除不用砻谷机脱壳外，其余与陈化水稻相同。

DDGS饲料工段：采用木薯做原料时，粗塔废醪液蛋白含量低，渣量大，粗塔来的废醪液部分直接进入污水处理站，部分经板框压滤机分离后，湿糟进入滚筒干燥机干燥得到木薯渣，清液全部进入污水处理站二期全槽厌氧工段进行处理，不投运管束干燥机及风送系统。采用玉米、陈化水稻为原料时，废醪液经板框压滤机或卧式离心机分离后，湿糟经滚筒干燥、管束干燥机干燥后，经风送系统送入饲料仓库，清液部分进入污水二期及一期，部分回用，部分去蒸发浓缩回收。

（2）粉碎工段工艺流程

粉碎前预处理：采用鲜木薯作原料时，经清洗、除皮后进入粉碎筛分系统；采用陈化水稻作原料时，10%的陈化水稻采用砻谷机进行脱壳处理从而得到糙米，糙米与另外90%陈化水稻混合进入粉碎；采用玉米和干木薯时，不需要预处理。

粉碎：经预处理的原料先送入预粉碎机进行粗碎，然后经滚筒分级筛进行筛分，筛下细粉（粒径小于2.0mm）送入螺旋拌料机，加水搅拌形成浆料，水与达到粒径要求的细粉进行搅拌混合形成浆料，浆料进入砂水分离器进行砂水分离，排除砂石等杂质，分离后的合格浆料送入粉浆罐，作为液化工段的原料。滚筒分级筛上粗粉（粒径大于2.0mm）送入粉仓。粗粉通过螺旋输送机送入细粉碎机进一步细碎，合格的细粉进入螺旋拌料机，粗粉送入细粉检查筛进行再次筛分，筛分出来的细粉回到螺旋拌料机，筛分出来的粗粉送往二级检查筛进行二次筛分，筛分后的杂质如编织物、颗粒物等送出系统，细粉回到粉仓重新进行粉碎。

（3）液化工段工艺流程

目的：液化工段的目的是实现淀粉吸水膨胀，经加热后使淀粉呈溶解状态，并在酶的作用下，彻底液化分解成糊精和少量麦芽糖、葡萄糖，为后续的发酵提供适宜的底物。

粉浆液化：来自粉碎工段的粉浆先进入一级吸收塔，加入淀粉酶，然后继续二级吸收塔。吸收塔内的不凝气通过经闪蒸冷凝器回收冷凝水，返回粉碎工段拌料使用；不凝气直接排空，主要成分为氮气和二氧化碳。二级吸收塔的浆料进入粉浆罐，通过浆料泵送入液化喷射器（需提前预热到115~120℃，并保持10~15min），浆料通过液化喷射器经蒸汽加热后瞬间温度达到高温97±2℃度后进入蒸煮维持罐，保温10~15min后进入一级闪蒸罐进行闪蒸降温形成醪液，往一级闪蒸罐出口管路中加入淀粉酶，醪液从一级液化闪蒸罐出来后送入二级闪蒸罐进行二次闪蒸降温，醪液进入液化缓冲罐，加入硫酸调节pH值为4.5~5.0后，送往液化换热器降温，醪液通过液化第一、第二冷却器降温至28℃～32℃后打入发酵及酒母工段。

酒母配制：向活化罐注入一次水，开启蒸汽将水加热至35～38℃，加入干酵母，均匀活化15分钟，形成活化醪，然后将活化醪及冲洗活化罐及管路内残留的酵母送入扩培罐，同时加入来自液化换热器的醪液，打开无菌风使酵母进行有氧繁殖，启动循环并控制扩培罐温度，将罐内温度控制在28-30℃范围内，进行入料培养，入料培养过程中，加入硫酸调节扩培罐内pH。培养成熟的酒母醪送入发酵工段与醪液一起发酵。

（4）发酵工段生产工艺

发酵工段：从液化工段来的液化醪与酒母进入发酵罐进行发酵，发酵罐内需严格控制温度，0-8小时内控制发酵罐温度≤31.5℃；8~40小时为主发酵期，发酵罐温度33℃；40~72小时为后发酵期，发酵罐温度控制在34℃。发酵成熟后的醪液放至成熟醪池，通过成熟醪液泵送往精馏工段，发酵罐产生的CO2气体送入CO2回收回收工段。当1#发酵罐的成熟醪放完后，放2#放酵罐的成熟醪液，然后依次放3#~8#发酵罐的成熟醪液，完成一个周期，放完成熟醪液的1#发酵罐经除沙、清洗后，再重新加入醪液，进行下一周期的发酵，然后依次是2#~8#发酵罐。发酵罐的冲洗水部分回用于成熟醪液，部分去往污水处理站。

二氧化碳回收工段：发酵过程中发酵罐产生的CO2气体夹带少量乙醇蒸汽，先进入除沫器，除去二氧化碳气体中携带的泡沫，再进入水洗塔，在水洗塔内，水、气逆流接触，可溶于水的乙醇蒸汽以及发酵副产物溶于水中，从而达到提纯二氧化碳气体的目的。从水洗塔出来的二氧化碳气体，经过压缩机压缩升压后，送入吸附塔，塔内采用活性炭作为吸附剂，除去二氧化碳气体中少量的挥发性物质和不溶于水的有机杂质、无机杂质及异味等；然后送入干燥塔，塔内采用分子筛作为干燥剂，去除二氧化碳气体中残留的有机杂质和水分，干燥的二氧化碳气体进入纯化塔的底部，塔顶的气相二氧化碳在冷凝器冷凝回流，不凝气在冷凝器末端排空。塔底的成品液态二氧化碳流入储液罐储存外售。

（5）精馏工段生产工艺

精馏工段分别为精馏一期和精馏二期。

- 精馏一期

粗塔：从成熟醪液中提出酒分；

精塔：甲醇、醛等头级杂质，异丁醇、异戊醇等低油杂质、正丙醇等中油杂质和酯等高油杂质分离；淡酒浓缩精制；

水洗塔：正丙醇、杂醇油和部分酯类等杂质组分从酒汽中分离；

甲醇塔：甲醇从酒精中分离；酒精提纯；

回收塔：杂质酒精（各塔尾冷、回流采杂）分离杂醇油，回收工业酒精；

浓缩塔：甲醇馏分、各塔高浓度采杂的酒精馏分，分离出酯、醛、甲醇，回收工业酒精。

发酵成熟醪液进入粗塔，醪液在塔内自上而下流动的同时被塔底蒸汽加热，温度达到乙醇沸点后，乙醇蒸发分离形成酒气，酒气上升至塔顶，塔底的废醪液被送出精馏工段。塔顶酒气去往粗塔回流罐，冷凝下来的粗酒进入水洗塔，在水洗塔内对粗酒进行水洗，水洗塔底部的酒精浓度控制在10~15%V，在较低的酒精浓度下，正丙醇、杂醇油和部分酯类具有较大的挥发系数，挥发出来并在水洗塔塔顶形成酒气，酒气经冷凝回流后形成成分复杂的杂酒，杂酒送入杂酒罐，然后经换热后进入回收塔，在回收塔内杂酒浓缩至95%（v/v，下同），在回收塔的第19—22层板提取低级油类（杂醇油、异丙醛乙酸酯）去杂醇油分离器，此处酒精含量约85%；在23—29层板处提取中级油，主要为正丙醇；在31、33、35层板提取高油，高油可作为工业酒精去工业酒冷却器。低级及中级油进入杂醇油分离器，分离出杂醇油。水洗塔底部的粗酒进入精馏塔，在精馏塔内通入蒸汽，对粗酒再次蒸馏，从塔顶采出95.5%以上的酒精作为半成品进入甲醇塔，在塔内其他塔板采出以异丁醇和异戊醇为代表的“低油”以及以正丙醇为代表的“中油”，送去杂醇油萃取塔萃取杂醇油；在精塔高段采出以多种酯为代表的“高油” 并经分子筛脱水后作为工业酒精。精馏塔塔底废水部分回用，部分排入污水处理站一期进一步处理，精塔再沸器产生的冷凝水部分回用部分去锅炉间。

来自精馏塔的半成品酒精进入甲醇塔，由于甲醇在高酒精浓度时具有较大的精馏系数，所以甲醇气在甲醇塔塔顶聚集，通过在末冷冷凝后采去醛酒罐，然后进入浓缩塔、去除甲醇杂质。除杂后的纯净酒从塔釜排出进入缓冲罐，得到产品优级酒精。

水洗塔的洗水由精馏塔部分废水构成，在塔内形成经过净化的淡酒，然后泵送入精馏塔进行浓缩精制，不产生废水，浓缩塔塔内杂质及甲醇馏分在塔顶浓缩并回流采出杂质酒，塔顶得到纯化酒精泵送入粗塔回流罐，不外排废水。

各塔操作：运行粗塔、水洗塔和精塔、分子筛，混配汽油后，得到燃料乙醇；运行粗塔、水洗塔、精塔、甲醇塔，不运行分子筛，得到食用/药用酒精；在食用酒精的基础上，进一步运行分子筛脱水，得到无水乙醇。

- 精馏二期

精馏二期除没有回收塔和浓缩塔外，其余与一期相同。

（6）DDGS饲料工段生产工艺

①分离干燥：采用陈化水稻、玉米为原料时，由蒸馏工段来的废醪液进入醪液罐，一部分进入板框压滤机进行压滤，一部分进入卧式离心机进行固液分离，分离出来的湿糟先进入滚筒干燥机进行干燥，干燥后含水率≤50%的湿糟进入管束干燥机进一步干燥。分离出来的清液一部分回用于粉碎工段拌料，一部分直接进入污水处理站，一部分进入五效蒸发浓缩系统回收。采用木薯为原料时，由蒸馏工段来的废醪液一部分直接进入污水二期，一部分进入板框压滤机进行压滤，分离出来的湿糟部分外排，部分进入滚筒干燥机干燥得到木薯渣外运销售，清液除部分回用于粉碎工段拌料外，其余全部进入污水处理站处理。

②风送系统：采用陈化水稻、玉米为原料时，干燥后的饲料通过风送系统送入饲料库房。采用木薯为原料时，由于不产出DDGS饲料，风送系统不投运。

③蒸发浓缩：采用陈化水稻、玉米为原料时，部分清液通过清液泵输送进入2效分离器，随后通过2效循环泵将物料运送至2效加热器，经分料元件将其均匀分配到每一根换热管，物料在换热管内自上而下成膜状流动，在流动的过程中与壳程的蒸汽进行热交换，利用壳程蒸汽冷凝放出的潜热将物料加热到沸点。被加热到沸点的物料在加热器的下部物料室集聚，随后进入2效分离器完成汽液分离。分离器的液相与加热器下部物料室的底流进入2效循环泵，物料通过2效循环泵获得动能后进入下一个循环，同时通过2效循环泵的出口阀将物料输送至三效循环泵，依次类推，进入4效、5效，再通过5效出料泵进入预热器后进入1效蒸发器，1效加热器为强制循环式加热器，物料在换热管内进行强制循环流动，在流动的过程中与壳程蒸汽进行热交换，利用壳程蒸汽冷凝放出的潜热将物料加热到沸点，被加热到沸点的物料进入1效分离器完成汽液分离，分离器的液相经1效循环泵加压后进入下一个循环。在生产过程中根据安装在循环管道上的在线密度计检测，当1效物料的密度测量数据达到设定数据（干物含量30%对应的密度值约1.14kg/L）时，将浓缩产品送至浓缩液罐。

④蛋白提取

玉米及陈化水稻等粮食为原料生产时，需对废醪液进行蛋白提取，先对废醪液进行预处理，进入混凝搅拌罐及TPS斜板沉淀器，清夜进入清液罐。通过投加絮凝剂后再进行压滤，滤饼进入烘干工序进行烘干，滤液进入蒸发浓缩工段进行浓缩。蛋白提取的主要辅料：离子膜碱浓度为32%，用于调节粗塔釜液的pH值，保证过滤的正常进行（酒精废醪液调节pH值目的：将酒精废醪液pH值由3.4~3.6调至5.2~ 5.5达到蛋白等电点絮凝蛋白，有助过滤）。

（7）污水处理站生产工艺

①污水处理站二期（全槽厌氧）

废水自调节罐泵入旋转滤网，去除废水中一些大的杂质，出水自流进入沉砂池。将废水中的砂粒去除，以确保后续系统的正常运行。

全槽厌氧为中温厌氧，最适宜的温度控制在35～38C。废水水温在80C左右，需要对水温进行调整。原有工程通过换热器控制厌氧装置进水温度，换热冷却后的废水进入调节池，然后通过AFR反应器供料泵泵入AFR反应器。

a.AFR厌氧反应器

在AFR反应器中，废水中绝大部分溶解性COD以及可生化SS被降解、转化为沼气。而废水中的其它悬浮物在沼气气浮池中被去除。沼气气浮池中收集的泥渣一部分回流至AFR反应器中，一部分进入污泥脱水系统进行脱水处理。为了维持AFR反应器内的微生物浓度，需要将反应器内的污泥与废水分离，并将污泥泵回反应器内。AFR反应器出水中含有微小沼气泡，而且在废水排出反应器后还会继续产气，因此很难用沉淀的方式进行固液分离，须采用沼气气浮系统进行固液分离。

b.沼气气浮池

AFR反应池出水经过过滤后自流进入沼气气浮池中，气浮产生的污泥被刮渣装置收集后，部分污泥经AFR污泥回流泵回流至AFR反应器，另一部分作为剩余污泥经气浮排渣泵送至AFR污泥池外排脱水处理。

气浮出水进入气浮出水池，泵送至预酸化池，混和后进入IC反应器。

②污水处理站一期

a.IC反应器

气浮出水泵送至一期IC厌氧系统。IC反应器设计容积负荷为30kg COD/m3.d，COD去除率为90%，中温消化，其出水温度低于35℃，可直接进入后续A/O好氧处理工段。A/O反应器设计污泥负荷为0.4kgCOD/kgMLSS.d，COD去除率为77%。

b.气浮系统

废水中的大量SS进入好氧系统之前除去。一方面可以确保好氧系统的正常运行，另一方面可以大大减少新增好氧系统的池容。气浮出水泵送至好氧系统。废水经厌氧处理后再经好氧活性污泥系统处理进一步去除可生物降解的有机污染物。

c.好氧处理

A/O工艺处理的主要过程为：在兼氧池(A池)中，将硝酸根还原为氮气从废水中逸出以达到脱氮的目的；在曝气池(O池)中，将可生物降解的COD通过活性污泥转化为CO2和H2O，以达到降解废水中COD的目的；同时在曝气池中把还原态的氨氮氧化为硝酸盐。

d.污泥处理

污泥采用机械脱水。

e.沼气利用

AFR反应器和IC反应器均产生沼气，收集后贮存在沼气柜中，供热电站锅炉和滚筒干燥机配套的热风炉使用。

3.5.2本项目改造后工程生产工艺变化情况

本项目主要对粉碎工段、液化工段、饲料工段、精馏工段进行优化节能改造，具体改造内容变化见表3-3。

表3-3  本项目改造内容及产污环节变化汇总表

| 生产工段 | 改造前 | 改造后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | 木薯 | 陈化水稻 | 玉米 | 陈化 小麦 |
| 粉碎工段 | 8条粉碎生产线、2台砻谷机，采用陈化水稻为原料时，糙米比例10%。 | 不变 | 糙米比例提高到30%，新增2台比重去石机、2台砻谷机、2台稻壳粉碎机等；减少现有的2个砻谷机排气筒G9~10。 | 不变 | 不变 |
| 液化工段 | 热源采用蒸汽 | 不变 | 热源采用新增管束干燥机凝水闪蒸的二次蒸汽 |  |  |
| 发酵工段 | 8个3440m3发酵罐+2个1000m3发酵罐 | 不变 | 不变 |  |  |
| 精馏工段 | （1）精馏一期：1个粗塔；1个粗塔+1个精馏塔（组合塔）；1个精馏塔；1个水洗塔；1个回收塔；1个甲醇塔；1个浓缩塔；共8个塔： - （2）精馏二期：1个粗塔；1个一精塔；1个二精塔；1个水洗塔；1个甲醇塔；共5个塔。 | （1）精馏一期：增加1台粗塔；组合塔取消下段的粗塔，塔釜操作温度从120℃改为80~83℃，热源由一次蒸汽变为新增蒸发浓缩装置产生的低品位75℃二次蒸汽； （2）精馏二期：一精塔内部结构由11层塔板改为17层塔板； （3）增加精馏尾气回收，回收尾气夹带的酒气。尾气经冷凝回收后由放空管排放。 |  |  |  |
| 饲料工段 | 木薯原料：废醪液—板框压滤机—滚筒干燥机—木薯渣； - 陈化水稻、玉米原料：废醪液—板框/卧式离心机—滚筒干燥—管束干燥—风送—DDGS；清液—蒸发—管束干燥； | 不变 | （1）2台滚筒干燥机及配套热风炉转为备用； （2）新增2台1500m2（单台）管束干燥机、2台卧式离心机及配套设施； （3）新增一套60吨/小时MVR蒸发浓缩装置。 |  |  |
| 废水处理 | 污水一期：酸化调节池+气浮+IC厌氧反应器（3台）+A/O+芬顿氧化+混凝沉淀+终沉” - 污水二期：全糟厌氧 | 不变 | 污水二期全槽厌氧、一期2台IC厌氧、芬顿氧化转为备用； 改造后处理工艺：“酸化调节池+ 气浮+IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉” |  |  |
| 热电站 | 12MW抽凝式发电机组+7.5MW背压发电机组 | 不变 |  |  |  |

3.6项目变动情况

3.6.1项目地理位置及平面布置

项目地理位置和平面布置和环评时期一致，没有发生变动。

3.6.2 项目工艺

项目工艺与环评时一致，没有发生变动。

3.6.3工程变动情况

（1）项目主体工程主要建设与环评相比较，主要变动有：饲料工段采用木薯为原料时，沼气产量满足投运要求，热风炉及滚筒干燥机即投入运行，否则不投入运行。

（2）贮运工程主要建设与环评相比较，主要变动有：原有硫酸铵储罐功能改为氨水储罐，原有营养盐储罐装载硫酸铵；氨水储罐外部单独制作围堰。

（3）公用工程热电站因外网限电，12MW抽凝式发电机组改造为背压式机组项目暂停，该改造项目不涉及新增污染物，纳入本次环保验收，如实施改造必须执行环评及其批复要求，其他主要建设与环评时一致。

（4）辅助工程新增一间配电室，其他主要建设与环评时一致。

以上变动均不属于重大变动。

3.6.4环保工程

项目环保工程主要建设与环评相比较，主要变动有：（1）环评中粉碎工段取消现有2台砻谷机配套的布袋除尘设施，实际建设取消现有1台砻谷机，移至湿法，原布袋除尘设施未改动；（2）环评中粉碎工段新建6套布袋除尘设施（4台砻谷机2套、2台去石机2套、稻壳粉碎机1套、稻壳仓1套），实际新建8台布袋除尘器（3台砻谷机、2台去石机、稻壳仓、粉仓、接粉口各1套）；（3）环评中精馏工段新增酒气回收，实际建设增加精馏尾气回收，增加粗塔回流罐、水洗塔末冷器和粗塔真空尾气冷凝设施回收酒气，新增一台酒液回收泵，新增一个酒液回收罐（罐容8m³）；（4）环评中危废暂存间采取“以新带老”措施：按照危险废物储存要求对危废暂存间进行修整，实际建设危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求对危废暂存间地面进行防渗处理，对遮雨棚进行封闭处理。以上变动均不属于重大变动。

4环境保护设施

4.1主要污染物及治理措施

- 4.1.1废水主要污染源及治理设施

本项目实施后，废水污染源主要有：发酵罐、设备清洗废水（W1）、精馏塔外排废水（W2）、蒸发浓缩罐冲洗废水（W3）、蒸发浓缩冷凝水（W4）、工艺废水（W5），锅炉排污水（W6）、循环水场排污（W7）、化验废水（W8）及生活污水（W9）等。当采用木薯为原料时，废水处理工艺与改造前相同，污染物排放量不变；当采用玉米、陈化水稻、陈化小麦为原料时，废水来源主要为清液、蒸发浓缩气凝水、生活污水以及生产过程中各工段产生的生产废水，高浓度的废醪液及板框压滤机清液不再进入污水处理，废水水质由高浓度废水变为低浓度废水，水量也略有下降，故停用污水处理二期和两台IC反应罐。由于厂区（原材料+生产区+产品区）不变，故初期雨水产生情况不变。

本项目实施后，污水处理工艺为“酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”。项目产生的清液、生活污水、工艺废水、气凝水、初期雨水等经收集后进入污水站一期酸化调节池进行处理，污水实际产生量约为4016m3/d，而污水处理站处理能力为12000m3/d，现有污水处理站能力能够满足项目的需求。

- 4.1.2废气主要污染源及治理设施

（1）含尘废气

含尘废气主要污染源为：原料卸车、砻谷机系统、粉碎工段、管束干燥机、风送系统。

项目采用的治理措施为布袋除尘、水膜除尘、旋风除尘，除尘工艺较为成熟，为常见的除尘措施。水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。

布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。

旋风除尘器的工作原理：当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。而粉尘颗粒也因此会受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗，接着气体便会沿着排出管旋转向上从排出管排出。旋风除尘器主要是由锥形低的外圆筒、排气管、进气管、圆锥筒、贮灰箱以及除尘卸灰阀等部件构造而成。

（2）热风炉废气

当采用陈化水稻、玉米、陈化小麦为原料时，2台滚筒干燥机及配套热风炉转为备用。当采用木薯为原料时，沼气产量满足投运要求时，热风炉及滚筒干燥机即投入运行，否则不投入运行。

（3）热电站锅炉烟气

锅炉烟气主要为燃烧煤及沼气时产生的烟气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物，项目设置有两套烟气环保措施，互为备用，一套采用“炉内喷石灰石法脱硫+氨水脱硝+电布袋复合除尘器”，处理烟气通过120m高的混凝土烟囱排放；一套采用“氨水脱硝+电布袋复合除尘器+炉外氨法脱硫”，采用20%氨水作为吸收剂，脱硫效率95%以上，烟气通过100m高的钢烟囱排入大气。

（4）污水处理站臭气

项目原有工程共有4套臭气收集处理装置，分别对污水处理站一期的酸化池、气浮池、污泥压滤间和污水处理站二期的调节池、污泥池设置臭气收集系统，均采用对池体加盖，风机负压收集后，采用碱液喷淋+活性炭吸附的处理工艺进行处理后分别经25m高和20米高排气筒排放。

（5）无组织废气

本项目无组织排放源主要为污水处理站无组织臭气，主要成分为硫化氢、氨。项目采取的无组织排放的控制措施如下：

①设置臭气收集系统，采用池体加盖和风机负压收集，提高污水处理间的臭气收集率。

②加强厂区绿化，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭气源构筑物周边多种植花草树木，形成立体、多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。

当以木薯为原料进行生产时，项目废水处理工艺不变，废气产生量未发生明显变化；当以玉米、陈化水稻、陈化小麦进行生产时，高浓度的废醪液及板框压滤机清液不再进入污水处理，停用污水处理二期，污水处理站处理负荷降低，产生的恶臭气体相对减少。

- 4.1.3 固体废物

项目产生的固体废物主要为锅炉炉渣、锅炉灰渣、污水处理站污泥（沼渣）、废机油、实验废试剂瓶、工艺除杂、生活垃圾等。

锅炉炉渣主要为锅炉燃煤燃烧产生，锅炉灰渣主要为锅炉尾气采用布袋除尘器收集，锅炉炉渣及灰渣均外售；投产后，酒精生产线酒精废液进入污水处理站，产生的厌氧污泥（沼渣）及生化池的剩余污泥（沼渣）进入污泥浓缩池，经带式压滤机脱水后定期外售。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目产生的废机油属危险废物，按危险废物进行临时贮存，废机油交由有处理资质的北海通力工贸有限责任公司处置。原有厂区已设置一个危险固体废物暂存点，位于油罐区的西南侧，企业已对现有危险固体废物暂存点遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定的要求进行改造，已满足防风、防雨、防晒等要求。

企业运营过程中，需进行基础的化学实验，实验室产生少量的废试剂瓶，属于危险废物，废物代码为HW49（900-047-49），年产生量为0.037t/a，交由有处理资质的单位处置。

项目原料破碎、筛分过程中，会产生少量的原料杂物如秸秆、砂石、编织袋碎屑等，委托合浦县环境卫生管理站处理。厂区产生的生活垃圾委托给合浦县环境卫生管理站处理。

本项目实施后，目前以（陈化水稻+陈化小麦）酒精生产线进行生产，木薯酒精、玉米酒精生产线均未启动生产，故全厂的固体废物产生与排放情况如下表4-1。

表4-1固废产生及处理处置情况（t/a）

| 产生量 固废分类 | 木薯 酒精 | 玉米 酒精 | （陈化水稻+陈化小麦）酒精 | 处置情况 | 接收处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉炉渣 | 0 | 0 | 14300 | 外售 | 合浦县嘉丰建材有限公司 |
| 锅炉灰渣 | 0 | 0 | 29150 | 外售 | 合浦县嘉丰建材有限公司 |
| 工艺杂质 | 0 | 0 | 750 | 环卫部门处理 | 合浦县环境卫生管理站 |
| 污泥（沼渣） | 0 | 0 | 15186 | 外售作肥料 | 广西养土立命生物科技有限公司 |
| 生活垃圾 | 0 | 0 | 60 | 环卫部门处理 | 合浦县环境卫生管理站 |
| 废机油 （危废） | 0 | 0 | 6.18 | 危险废物HW08（900-249-08），由有资质的单位处置 | 北海通力工贸有限责任公司 |
| 实验室废试剂瓶 | 0 | 0 | 0.037 | 危险废物HW49（900-047-49），交由有资质的单位处置 | 北海通力工贸有限责任公司 |
| 合计 | 0 | 0 | 59452.217 | / |  |

- 4.1.4 噪声

项目的新增噪声源主要为砻谷机、去石机、粉碎机、管束干燥机及卧式离心机、风机、泵等。项目新增噪声设备位置及噪声源强见表4-2。

表4-2 主要噪声源及治理情况

| 装置/ 单元 | 序号 | 噪声源位置、名称 | 数量（台） | 传播方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎 工段 | 1 | 提升机 | 2 | 连续 | 基础减振，构筑物阻隔 |
|  | 2 | 去石机 | 2 | 连续 | 基础减振，构筑物阻隔 |
|  | 3 | 砻谷机 | 2 | 间断 | 基础减振，构筑物阻隔 |
|  | 4 | 粉碎机 | 2 | 连续 | 基础减振，构筑物阻隔 |
|  | 5 | 风机 | 10 | 连续 | 室内放置，基础减震，加装消声器 |
| 饲料 工段 | 1 | 管束干燥机 | 2 | 连续 | 基础减振 |
|  | 2 | 卧式离心机 | 2 | 间断 | 基础减振 |
| 蒸发 浓缩 | 1 | 风机 | 1 | 间断 | 室内放置，基础减震，加装消声器 |
|  | 2 | 泵 | 20 | 连续 | 基础减振，构筑物阻隔 |

4.2 “三同时”落实情况

项目已按国家建设项目有关环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了“三同时”制度。

5环评回顾及批复要求

5.1环评回顾

5.1.1项目建设环境可行性结论和建议

综上所述，本项目含尘废气污染采用水膜除尘器、旋风除尘或者布袋除尘器，热风炉废气采用水喷淋+碱液喷淋+UV光催化法处理技术，锅炉废气主要采用氨法脱硫+SNCR脱硝+电袋联合除尘技术，污水处理臭气采用碱液喷淋+活性炭吸附处理技术，以上废气污染物均能达标排放，说明采取的技术都是可行的。废水采取“酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”处理工艺，污染物均能达标排放，技术可行；生产过程中的噪声、固废、地下水等均采取了有效的污染防治措施，能大大降低对环境的影响，此外，建设单位对于风险管控严格，采取了有效的风险防范措施并且已有完善的环境风险应急预案。建设单位在认真执行环保“三同时”，严格执行本报告提出的各项环保措施，确保“三废”污染物达标排放，不会降低区域环境质量级别，所造成的环境影响是可以接受的，从环保角度看，其建设是可行的。

5.1.2环境影响报告书主要结论及措施落实情况

项目环境影响报告书评价主要结论如下：

广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能改造项目符合合浦工业区总体规划，符合相关环评审批原则、环评审批要求和其他审批要求，项目建设具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。企业通过采用清洁生产技术，从源头上降低废水产生量及污染负荷，采取的污染治理及风险防范措施总体有效，建设单位在认真执行环保“三同时”，严格执行本报告提出的各项环保措施，确保“三废”污染物达标排放，不会降低区域环境质量级别，所造成的环境影响是可以接受的，从环保角度看，其建设是可行的。

环评报告书对废水、废气、固体废物和噪声污染防治效果要求及落实情况见表5-1。

表5-1  环评报告要求落实情况表

| 环评要求 | 实际落实情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、大气污染防治 （1）热风炉废气主要为沼气燃烧烟气，采用的环保措施为水喷淋+碱液喷淋+UV光催化工艺，处理达标后的烟气通过30m高，内径1m的排气筒排入大气。 （2）锅炉烟气主要为燃煤燃烧产生的烟气，采用的的环保措施有两种，第一种为SNCR脱硝+电布袋复合除尘器+氨法脱硫工艺，处理达标后的烟气通过100m高，内径3.5m的排气筒排入大气；第二种为炉内喷钙法脱硫+SNCR脱硝+电布袋复合除尘器，处理达标后的烟气通过120m高，内径5.5m的排气筒排入大气；两种环保措施不同时运行。 （3）粉碎工段、饲料工段、自动卸车、砻谷机系统等产生的含尘废气采用水膜除尘器、旋风除尘或布袋除尘器处理。 （4）污水处理站设置臭气处理装置，通过对池体加盖，风机负压收集后，采用碱液喷淋+活性炭吸附的处理工艺，达标后排入大气。 | 已落实。 1、大气污染防治 （1）本次技改增加60吨/小时MVR蒸发浓缩装置，饲料车间在将清液全蒸发时，沼气产量低，热风炉使用燃料为污水处理站自产沼气，因沼气产量低，热风炉无法运行，在清液全蒸发运行状态时，热风炉处于停用状态，故未对热风炉进行验收监测。企业在上期项目（燃料乙醇产业升级技术改造）中，热风炉采用“水喷淋循环冷却+碱水喷淋+UV 光催化”三级组合处理工艺，废气经治理后颗粒物和二氧化硫排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。 （2）锅炉烟气 项目锅炉以煤和沼气为主要燃料，采用第二种方法：炉内喷钙法脱硫+SNCR脱硝+电布袋复合除尘器，治理后的烟气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中的排放浓度限值要求，烟气黑度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准要求。 （3）粉碎工段、饲料工段、砻谷机系统等产生的含尘废气通过水膜除尘器、旋风除尘或布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。本次技改新增小麦原料后，小麦原料和其他原料混配使用，总原料消耗量自动卸车系统较之前未发生变化，故未对水膜除尘器进行监测；企业在上期项目（燃料乙醇产业升级技术改造）中，水膜除尘器粉尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求。自动卸车异常时才需通过布袋除尘器收集粉尘，本次监测过程中自动卸车正常工作，故不需对进行验收监测。 （4）污水处理站共有3套臭气收集处理装置，分别对污水处理站一期的酸化池、气浮池、污泥压滤间；污水处理站二期的调节池、污泥池设置臭气收集系统，均采用对池体加盖，风机负压收集后，采用碱液喷淋+活性炭吸附的处理工艺进行处理，根据本次监测结果可知，臭气处理装置出口硫化氢、氨气的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的“二级新扩改建”标准限值要求。 | 1、大气污染防治 （1）本次技改增加60吨/小时MVR蒸发浓缩装置；沼气产量低，热风炉无法运行，处于停用状态。 （2）无重大变动。 （3）自动卸车系统不运行。 （4）无重大变动。 |
| 2、废水污染防治：运营期废水依托原有工程污水处理站进行处理，处理达标后排入工业园区红坎污水厂，由红坎污水厂处理达标后通过集中排污口排往北海市地角排污区 | 已落实。 2、项目废水依托原有污水处理站（规模为11880 m3/d）处理。本次改建后，木薯酒精生产废水处理工艺不变，仍为全糟厌氧+调节/预酸化池+IC反应器+A/O+混凝沉淀+氧化+终沉处理。当以水稻、玉米、小麦为原料进行生产时主要处理蒸发浓缩器凝水、生活污水以及生产过程中各工段产生的生产废水，高浓度的废醪液及板框压滤机清液不再进入污水处理，停用污水处理二期，以及两台IC反应罐。改造后污水处理工艺为 “酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”。根据本次监测结果可知，废水排放浓度能满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2 中的间接排放标准和北海工业园污水处理厂的接管标准的最低限值要求。 | 2、当以水稻、玉米、小麦为原料时，污水处理工艺为 “酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”。 |
| 3、噪声污染防治：主要从平面布置及工艺设备选型方面、各噪声源进行控制，如各设备安装减振措施，采用低噪声阀，气体放空口安装消声器等措施，可减少噪声对周围环境的影响。 | 已落实。 3、项目选用低噪声设备，设置隔声罩和减震措施；将高噪声设备安装于室内，对高噪声设备设置减振基础；选用低噪声阀，合理设计管道输送量；风机放空口安装消声器，在厂房外种植绿化树等措施减小噪声的排放。 | 3、无重大变动。 |
| 4、固体废弃物污染防治 （1）全厂危险固废为废机油年产量为2.5t/a，危险废物HW08（900-249-08）；实验室废试剂瓶年产生量为0.037t/a，危险废物HW49（900-047-49），暂存于危废存储间，由有资质的单位进行处置。 （2）一般固体废物的处置方式如下：锅炉炉渣外售给北海市合和兴水泥制造有限责任公司、广西合浦南珠水泥厂；锅炉灰渣外售给北海市合和兴水泥制造有限责任公司；工艺除杂交由合浦环卫部门处理；木薯渣外售给北海市华港农牧发展有限公司、广西养土立命生物科技有限公司；污水站污泥外售给广西养土立命生物科技有限公司；稻壳外售给广西奕荣农业科技有限公司；硫酸铵作为氮源自用于发酵工段，废活性炭自用于锅炉掺烧；废沸石由厂家回收。 | 已落实。 4、固体废弃物污染防治 （1）废机油 本项目产生的废机油属危险废物，按危险废物进行临时贮存，废机油交由北海通力工贸有限责任公司处置。企业原有危险废物在厂区内暂存期间，严格按照危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。原有厂区已设置一个危险废物暂存点，位于油罐区的西南侧设置废机油库房，设计、建设遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定的要求。本项目的危废暂存场所建设地方满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。 （2）一般固体废物的处置方式 ①锅炉以燃煤为主，燃烧产生的炉渣和灰渣均外售。 ②工艺除杂交由合浦环卫部门处理。 ③酒精生产线酒精废液进入污水处理站，产生的厌氧污泥（沼渣）以及后续生化池排出的剩余污泥（沼渣）进入污泥浓缩池，浓缩的污泥经带式压滤机脱水后定期外售。 ④项目在污水处理站恶臭处理时使用活性炭作为吸附剂，掺入锅炉燃烧。 ⑤项目产生的废沸石由厂家回收。 | 4、固体废弃物污染防治 （1）无重大变动。 （2）当以水稻、玉米、小麦为原料时，不产生木薯渣；使用水稻原料时脱粒产生的稻壳掺杂到小麦原料中使用，无稻壳剩余；项目锅炉炉采用内喷钙法脱硫+SNCR脱硝+电布袋复合除尘器处理工艺，无硫酸铵产生。 |
| 5、地下水污染防治：针对工程可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本技改装置区粉碎工段、饲料工段划定为一般防渗区，精馏工段、管束干燥机工段仍按原有工程划定为重点污染防治区。同时完善厂区地下水污染监控系统，可对地下水污染实行有效监控。 | 已落实。 5、项目通过采取源头控制，减少污染物的产生及排放量；通过采取分区防治，对项目用地区域进行分区防渗处理，最大限度地减少污水进入地下水环境的机会。 | 5、无重大变动。 |
| 6、环境风险防治措施主要依托原有工程，主要从以下几个方面防治环境风险：提高生产过程的自动控制水平，并加强对事故危险源的监控，建立环境安全保障系统、危险物质影响消除措施、大气风险防治措施、事故废水风险防治措施、风险管理措施、应急措施，编制相应的应急预案，为企业提供安全保障。 | 已落实。 6、企业已制定有完善的环境风险应急预案，项目风险防范在依托现有措施的基础上，通过提高生产过程的自动控制水平，加强对事故危险源的监控。在各个储罐区围堰内设置泄漏物料收集沟，环境风险事故下污染废水由现有10000m3事故应急池和5000m3事故应急水罐收集；设置雨水排水系统，在雨水排水口设置总闸门，并在排水口前设置有一个2000m3的初期雨水收集管道 ，可防止初期雨水通过雨水系统进入外环境。 | 6、无重大变动。 |

5.2环评批复要求及落实情况

环评批复要求及落实情况见表5-2。

表5-2  环评批复要求落实情况表

| 环评批复要求落实情况 | 实际落实情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- |
| （二）落实运营期大气污染防治措施。 1、粉碎工段里新增1台砻谷机系统，废气经新增布袋除尘器处理后通过一根15米高的排气筒排放。现有2台砻谷机，经布袋除尘器处理后分别通过2根21米高的排气筒排放。现有8台粉碎机依托现有水膜除尘器处理后通过8根30米高的排气筒排放。车间粉尘依托现有布袋除尘器处理后通过2根21米高的排气筒排放。外排废气浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 2、饲料工段里现有风送系统依托现有旋风分离器处理后分别通过3根18米、1根20米、1根15米的排气筒排放。现有管束干燥机依托现有“水喷淋”处理后通过1根25米高的排气筒排放。外排废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。现有2台热风炉滚筒烘干机依托现有“水喷淋+碱液喷淋+UV光催化”工艺处理后分别通过30米高排气筒排放。外排废气烟气黑度、二氧化硫、颗粒物浓度须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，外排废气氮氧化物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 3、发电站现有2台75吨/时的循环流化床锅炉烟气依托现有工程处理措施，通过选择性非催化还原脱销、静电+布袋除尘、石灰石炉内脱硫或氨水脱硫方式（一用一备）治理后，分别由现有1座高120米，内径3.2米烟囱和100米，内径3.5米烟囱排放。外排废气污染物排放浓度须符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准要求。 4、精馏工段新增1台粗塔真空泵，经新增换热器冷凝后通过1根17米高的排气筒排放。现有两台粗塔真空泵和两台分子筛真空泵经现有换热器冷凝后通过4根17米高的排气筒排放。外排废气浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 5、污水处理站废气采用“喷淋+活性炭吸附”工艺处理后分别通过2根25米排气筒排放。外排废气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 6、落实无组织排放废气的污染防治措施，项目厂界无组织排放恶臭污染浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放限值要求，厂界无组织排放废气浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。 | （二）已落实运营期大气污染防治措施。 1、部分变更，粉碎工段里新增加两台砻谷机，新增2个规格相同的排气筒（高度21米，内径0.8米），废气经新增布袋除尘器处理后通过新增2根21米高的排气筒排放。原有1台砻谷机与新增两台砻谷机位于粉碎湿法，通过布袋除尘后，经新增2根21米高排气筒排放；剩余一台位于粉碎三楼停用，其原因为水稻原料不足，且掺混部分小麦原料，水稻原料无需脱壳。现有8台粉碎机依托原有水膜除尘器处理后通过8根30米高的排气筒排放。粉碎车间现有的布袋除尘器因工艺改变而停用，车间粉尘通过新增2根21米高的排气筒排放。本次监测结果表明，外排废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 2、变更，饲料工段里原有风送系统依托原有旋风分离器处理后分别通过2根20米高、2根18米高、2根15米高（一级风送、二级风送各一根）的排气筒排放。原有管束干燥机25米高的排气筒已取消，本次技改完成后，其废气通过风机引去技改新建蒸发系统二次利用，余气通过新建蒸发排气筒外排。外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。原有2台热风炉滚筒烘干机未运行，因清液全蒸发，污水处理系统接收蒸发冷凝水时其COD指标较酒精醪液和清液至少降低1/10，沼气产量低，热风炉使用燃料为污水处理站自产沼气，因沼气产量低，热风炉无法运行。 3、已落实。发电站原有2台75吨/时的循环流化床锅炉烟气依托原有工程处理措施，通过选择性非催化还原脱硝、静电+布袋除尘、氨水脱硫方式治理后，共同汇集到现有1座高120米、内径3.2米烟囱排放。另外一座高100米，内径3.5米烟囱转为备用。根据监测结果表明，外排废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准要求。 4、变更。精馏工段酒精尾气回收后，精馏一期6个点位的废气和二期6个点位（包含现有两台粗塔真空泵和两台分子筛真空泵）废气收集至E1555/E1755冷却后，再经V1521（VN=7m3，DN1800×2500）卧式罐进一步吸收，由50mm管径放空管排放，排放高度为17米，外排废气直接排空，故本次验收未对酒精精馏工段尾气回收排气管进行采样监测。 5、已落实。污水处理站废气采用“喷淋+活性炭吸附”工艺处理后分别通过1根25米和1根20米排气筒排放。根据监测结果表明，外排废气中的氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。 6、根据本次监测结果，项目厂界无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建排放限值要求，厂界无组织排放废气总悬浮颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。 | 1、粉碎工段里新增加两台砻谷机，新增2个规格相同的排气筒（高度21米，内径0.8米）；现有1台砻谷机与新增两台砻谷机位于粉碎湿法，剩余一台位于粉碎三楼停用；粉碎车间现有的布袋除尘器因工艺改变而停用。 2、饲料工段里风送系统依托现有旋风分离器处理后分别通过2根20米高、2根18米高、2根15米高的排气筒排放。现有管束干燥机25米高的排气筒已取消，热风炉因沼气产量低而停用。 3、发电站现有2台75吨/时的循环流化床锅炉烟气经过处理后汇集到现有1座高120米、内径3.2米烟囱排放。另外一座高100米，内径3.5米烟囱转为备用。 4、精馏工段新增一个V1521（VN=7 m3，DN1800×2500）卧式罐，不新增粗塔真空泵；精馏一期6个点位的废气和二期6个点位（包含现有两台粗塔真空泵和两台分子筛真空泵）废气经收集冷却，通过卧式罐进一步吸收后由17米高放空管排放。 5、2根排气筒高度分别为25米和20米高。 6、无变动。 |
| （二）项目废水依托现有污水处理站处理，外排废水污染物经处理符合《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准和红坎污水处理厂接管标准的限值要求，方可排入北海市红坎污水处理厂。 | （二）已落实，项目的废醪液经蛋白提取后，部分进入浓缩蒸发系统生产饲料。蒸发系统产生的气凝水、浓缩罐冲洗水进入污水处理站处理。项目废水依托现有污水处理站（规模为11800立方米/天）处理。改建后，废水经“酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”工艺进行水质处理。根据监测结果表明，项目废水经厂区污水处理站处理后，外排污水污染物排放浓度符合《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准和北海工业园污水处理厂接管标准的限值要求后，排入北海工业园污水处理厂。 | （二）改建后，废水处理工艺为“酸化调节池+气浮+ IC厌氧反应器+A/O+混凝沉淀+终沉”。 |
| （三）落实运营期噪声污染防治措施。合理布局设备，高噪声设备须远离敏感点，采用低噪声设备，落实设备降噪、隔声降噪等措施减低噪声污染。运营期项目西面和南面厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、东面和北面厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 | （三）企业在满足工艺设计要求前提下，优先选用低噪声、低振动型号设备；合理布局，尽量将噪声较高的生产区布设在厂区中间位置，减少其对厂界的噪声影响。机械设备和各类泵、风机等主要噪声设备都安置在密封性能较好的室内或加装隔声罩，并利用房屋进行隔声；冷冻机组底座加装减振垫、减振器等，经监测，项目厂界东面、北面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，厂界南面、西面夜间噪声LAeq值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，超标主要原因为风机和厂区设备同时运行所致，厂界南面和西面200米范围内虽然没有敏感点，但是建议建设单位加强设备维护保养，加大高噪声源设备周边及厂区边界绿化，降低噪声影响。 | （三）项目厂界东面、北面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，厂界南面、西面夜间噪声LAeq值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |
| （四）项目产生的固体废弃物实行分类收集、分类堆放、分类处理。 运营期产生的一般固体废物主要为锅炉炉渣，锅炉灰渣，木薯渣，污水站污泥，稻壳，硫酸铵，废活性炭，废沸石。锅炉炉渣、锅炉灰渣外售给建筑公司综合利用；工艺杂质交由环卫部门处理；木薯渣、稻壳外售给农牧加工厂综合利用；污水站污泥外售给有机肥料厂综合利用；硫酸铵作为氮源自用于发酵工段，废活性炭自用于锅炉掺烧；废沸石由厂家回收。一般固体废物暂存及处置须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。生活垃圾经收集后由环卫部门清运。 运营期产生的危险废物主要包括废机油、实验室废试剂瓶等，暂存于厂区危废暂存间，分类收集后委托有资质的单位处理，贮存及处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 | （四）已落实。锅炉炉渣和锅炉灰渣均外售；工艺除杂交由合浦环卫部门处理；污水站污泥（沼渣）外售给广西养土立命生物科技有限公司。本期工程目前主要以水稻为原料时，未产生木薯渣、稻壳和硫酸铵；废活性炭自用于锅炉掺烧；废沸石由厂家回收。一般固体废物暂存及处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。生活垃圾经收集后由环卫部门清运。 运营期产生的危险废物废机油、实验室废试剂瓶等，暂存于厂区危废暂存间，分类收集后委托有资质的北海通力工贸有限责任公司进行处置，贮存及处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 | （四）本期工程目前主要以水稻为原料时，未产生木薯渣、稻壳和硫酸铵。 |
| （五）项目采取源头控制，落实《报告书》提出的各项防渗措施。切实做好各类生产设备、罐体、管道、阀门等物料的防漏、防渗工作，对项目用地区域进行分区防渗处理，最大限度减少污水进入地下水环境，同时通过对地下水污染的监控，及时发现、及时控制地下水污染问题。 | （五）已落实。厂区已参照 QSY1303-2010《石油化工企业防渗设计通则》要求对重点污染防治区进行严格防渗设计，按各生产区、辅助设施及公用设施在布局上严格划分为污染区和非污染区，污染区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，其中重点污染防治区主要有发酵车间、蒸馏车间、废液浓缩车间、锅炉车间、酒精罐区、废水处理站、事故应急池、废水收集与输送管道等；一般污染防治区主要有液体二氧化碳车间、南侧污泥（沼渣）堆场、煤堆场等；简单防治区为综合楼、生活宿舍区、绿地、停车场及维修车间。对重点污染防治区，采取对生产区地面设置地面防渗层的措施，地面防渗层采用粘土、抗渗混凝土，钠基润胀土防水毯等防渗材料。对罐区采用防渗基础及防火堤，铺设防渗膜或抗渗混凝土；对一般污染防治区，采取地面硬化的措施；项目厂区地面用水泥固化，排污管道（沟）、雨水沟、污水处理设施及事故应急收集池等采取防腐、防渗措施，各种污水经收集处理达标后通过城市污水管网排入北海工业园污水处理厂。厂内设有暂存设施，临时堆场按规范建设，地面进行硬化、搭建雨棚、周围有雨水排水沟。同时通过对地下水污染的监控，及时发现并及时控制地下水污染问题。 | （五）无重大变动。 |
| （六）按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知>》（环发〔2015〕4号）相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，制定应急预案并报北海市生态环境局备案；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。 | （六）已落实。企业制定有《广西中粮生物质能源有限公司突发环境事件综合应急预案》，并在北海市生态环境局进行了备案登记，备案编号450501-2021-065-M。 | （六）无重大变动。 |
| （七）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好与周边公众的沟通协调，满足公众合理的环境诉求。 | （七）已落实。企业采取网站公示、本地登报（ 2020 年 10 月 23 日和 10 月26 日，广西日报）等方式对环评报告书进行了两次次公众参与公示；在公示期间，未接到任何反馈意见。 | （七）无重大变动。 |
| 四、项目在生产时，建设单位须委托有资质的环境监测机构按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境行政主管部门备案，发现问题及时解决。 | 四、已落实，建设单位已委托有资质的环境监测机构按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果已定期上报当地生态环境行政主管部门备案。 | 四、无变动。 |
| 五、项目建设须按《报告书》及本批复要求，落实各项环保设施和措施，严格执行环境保护“三同时”制度、排污许可证制度。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施、未取得排污许可证擅自投入调试生产、未经竣工环境保护验收擅自投入生产的，未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。 | 五、已落实。项目建设已按《报告书》及本批复要求，落实各项环保设施和措施，严格执行环境保护“三同时”制度、排污许可证制度。 | 五、无变动。 |

6验收执行标准

6.1污染源验收执行标准

6.1.1废水排放标准

项目废水经厂区污水处理站处理后，污水处理站出口外排废水污染物执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准和北海工业园污水处理厂接管的标准限值要求，具体见表6-1。

表6-1 废水排放标准限值

单位：mg/L，特别注明除外

| 序号 | 项目 | GB 27631-2011表2间接排放标准 | 北海工业园污水处理厂接管水质标准 | 综合执行标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 | / | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 400 | 500 | 400 |
| 3 | 氨氮 | 30 | 40 | 30 |
| 4 | 总磷 | 3.0 | 8 | 3.0 |
| 5 | 总氮 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 悬浮物 | 140 | 240 | 140 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 80 | 200 | 80 |

6.1.2废气排放标准

（1）无组织废气

项目无组织废气主要为污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度气体及生产中产生的粉尘。无组织废气执行标准见表6-2。

表6-2 无组织废气标准限值

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 1.0（mg/m3） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中表2标准限值要求 |
| 2 | 氨 | 1.5（mg/m3） | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）表1二级新扩改建标准限值要求 |
| 3 | 硫化氢 | 0.06（mg/m3） |  |
| 4 | 臭气浓度 | ≤20（无量纲） |  |

（2）有组织废气

粉碎工段产生的废气通过布袋除尘设施后，分别通过2根21m高排气筒排放；饲料工段产生的废气通过旋风分离器处理后，分别通过2根20米、2根15米、2根18米、1根25米高的排气筒排放；粉碎工段、饲料工段外排废气污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值要求，见表6-3。

循环流化床锅炉烟气依托原有工程废气处理措施后，通过一根120m烟囱排放，外排废气污染物排放浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1燃煤标准限值要求，见表6-4；污水处理站外排废气分别通过1根20m、1根25米高的排气筒排放，外排废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求，见表6-5。

表6-3 粉碎工段、饲料工段废气排放标准限值

| 生产系统及设备 | 监测指标 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉碎工段、饲料工段 | 排放浓度 | 120 mg/m3 | 120 mg/m3 |
| 粉碎工段（内插法） | 排放速率 | 7.61 kg/h | / |
| 饲料工段（内插法） | 排放速率（20米高排气筒） | 5.9 kg/h | / |
|  | 排放速率（15米高排气筒） | 3.5 kg/h | / |
|  | 排放速率（18米高排气筒） | 4.46 kg/h | / |
|  | 排放速率（25米高排气筒） | 14.45 kg/h | 35 kg/h |

表6-4石灰石脱硫排放口废气排放标准限值

| 生产系统及设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石脱硫排放口 | 30mg/m3 | 400mg/m3 | 200mg/m3 | 0.03mg/m3 | 1级 |

表6-5 污水处理站废气排放标准限值

| 生产系统及设备 | 监测指标 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排气筒 | 排放速率（20米高） | 8.7 kg/h | 0.58 kg/h | 2000（无量纲） |
|  | 排放速率（25米高） | 14 kg/h | 0.90 kg/h | 6000（无量纲） |

6.1.3噪声排放标准

项目噪声源主要为风机、运输车辆和各类生产设备产生的噪声，西面和南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，东面和北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，具体见表6-6。

表6-6 厂界噪声排放标准限值

| 点位 | 执行类别 | 昼间 | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | LAeq | Lmax |
| 项目西面、南面 | 3类 | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 65 dB(A) |
| 项目东面、北面 | 4类 | 70 dB(A) | 55 dB(A) | 65 dB(A) |

6.1.4固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。

6.2污染物排放总量控制指标

根据《北海市环境保护局关于广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目主要污染物总量指标的审核意见》（北环函〔2018〕677号）的总量指标和排污许可证要求，全厂主要污染物排放总量控制指标见表6-7。

表6-7 全厂污染物排放总量控制指标

| 污染物 |  | 单位 | 污染物排放量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 吨/年 | 359.45 |
|  | 氮氧化物 | 吨/年 | 176.68 |
| 废水 | 化学需氧量 | 吨/年 | 631.25 |
|  | 氨氮 | 吨/年 | 33.62 |
|  | 总磷 | 吨/年 | 18 |
|  | 总氮 | 吨/年 | 240 |

7验收监测内容

7.1废水

表7-1 废水监测点位、项目及频次一览表

| 污染源类型 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | ★1# | 污水处理站进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 4次/天，连续监测2天 |
|  | ★2# | 污水处理站出口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、流量 |  |

7.2废气

（1）无组织废气

表7-2 无组织排放废气监测点位、项目及频次一览表

| 污染源类型 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ●1# | 厂界上风向 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 4次/天，连续监测2天 |
|  | ●2# | 厂界下风向 |  |  |
|  | ●3# | 厂界下风向 |  |  |
|  | ●4# | 厂界下风向 |  |  |

（2）有组织废气

表7-3 有组织排放废气监测点位、项目和频次

| 污染源类型 | 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ◎1# | 粉碎工段布袋除尘器排放口1（高21米） | 颗粒物、烟气参数 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ◎2# | 粉碎工段布袋除尘器排放口2（高21米） |  |  |
|  | ◎3# | 饲料工段旋风分离器排放口1（高20米） |  |  |
|  | ◎4# | 饲料工段旋风分离器排放口2（高20米） |  |  |
|  | ◎5# | 饲料工段旋风分离器排放口3（高15米） |  |  |
|  | ◎6# | 饲料工段旋风分离器排放口4（高15米） |  |  |
|  | ◎7# | 饲料工段蒸发系统排放口（高25米） | 烟气参数、颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  | ◎8# | 锅炉废气处理前1 | 烟气参数、颗粒物 |  |
|  | ◎9# | 锅炉废气处理前2 |  |  |
|  | ◎10# | 石灰石脱硫排放口（高120米） | 烟气参数、汞及其化合物、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 |  |
|  | ◎11# | 污水处理站排气筒出口1（高20米） | 烟气参数、氨、硫化氢、臭气浓度 |  |
|  | ◎12# | 污水处理站排气筒出口2（高25米） |  |  |
|  | ◎13# | 饲料工段旋风分离器排放口5（高18米） | 颗粒物、烟气参数 |  |
|  | ◎14# | 饲料工段旋风分离器排放口6（高18米） |  |  |

7.3噪声

表7-4 厂界噪声监测点位、项目和频次

| 污染源类型 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | ▲1# | 东面厂界外1m | 昼、夜间厂界环境噪声LAeq，夜间Lmax | 昼、夜间各1次/天，监测2天 |
|  | ▲2# | 南面厂界外1m |  |  |
|  | ▲3# | 西面厂界外1m |  |  |
|  | ▲4# | 北面厂界外1m |  |  |

8质量保证及质量控制

8.1水质监测分析质量保证

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，水质样品的采集、运输、保存严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行，实验室分析过程中采取明码平行样、密码平行样、密码质控样等质控措施。

8.2大气监测分析质量保证

废气监测的质量保证按照原国家环境保护部发布的《环境监测技术规范》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）中的要求进行全过程质量控制。大气采样器、烟尘采样器在采样前对流量计均进行校准，烟气采集方法和采气量严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）进行采样，无组织废气采样严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等进行采样。

8.3噪声监测分析质量保证

厂界噪声测量严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，选择在生产正常、无雨雪、无雷电天气、风速小于5m/s时测量。声级计在使用前后用标准声源进行校准。

9 验收监测结果

9.1生产工况

博测公司于2021年11月9~13日、2021年12月8~9日对该项目进行竣工环境保护验收。监测期间，项目生产正常，废水、废气、噪声及固体废物防治措施等各类环保设施均正常运行。符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求。监测期间工况见表9-1~表9-2。

表9-1  监测期间生产工况

| 监测日期 | 设计生产能力 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月9日 | 饲料：600m3/d | 520m3/d | 87% |
|  | 酒精：600t/d | 450 t/d | 75% |
| 2021年11月10日 | 饲料：600m3/d | 550m3/d | 92% |
|  | 酒精：600t/d | 450t/d | 75% |
| 2021年11月11日 | 饲料：600m3/d | 580m3/d | 97% |
|  | 酒精：600t/d | 450t/d | 75% |
| 2021年11月12日 | 饲料：600m3/d | 580m3/d | 97% |
|  | 乙醇：600t/d | 600t/d | 100% |
| 2021年11月13日 | 饲料：600m3/d | 580m3/d | 97% |
|  | 乙醇：600t/d | 436t/d | 73% |
| 2021年12月8日 | 饲料：600m3/d | 593 m3/d | 99% |
| 2021年12月9日 | 饲料：600m3/d | 530 m3/d | 88% |
| 2021年12月30日 | 饲料：600m3/d | 550m3/d | 92% |
|  | 乙醇：600t/d | 459t/d | 77% |
| 2021年12月31日 | 饲料：600m3/d | 550m3/d | 92% |
|  | 乙醇：600t/d | 465t/d | 78% |

表9-2  监测期间设备运行工况

| 采样日期 | 点位名称 | 设备设计产能 | 监测时产能 | 运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月11日 | 7#饲料工段蒸发系统排放口 | 60t/h | 36.75t/h | 61% |
| 2021年11月12日 |  |  | 37.75t/h | 63% |
| 2021年11月12日 | 8#锅炉废气处理前1 | 75t/h | 59t/h | 79% |
| 2021年11月13日 |  |  | 61t/h | 81% |
| 2021年11月12日 | 9#锅炉废气处理前2 | 75t/h | 58t/h | 77% |
| 2021年11月13日 |  |  | 59t/h | 79% |
| 2021年12月30日 | 8#锅炉废气处理前1 | 75t/h | 57t/h | 76% |
| 2021年12月31日 |  |  | 58t/h | 77% |
| 2021年12月30日 | 9#锅炉废气处理前2 | 75t/h | 58t/h | 77% |
| 2021年12月31日 |  |  | 59t/h | 79% |

9.2污染源监测结果

9.2.1有组织废气监测结果

（1）有组织废气监测结果

博测公司于2021年11月9~13日、2021年12月8~9日、2021年12月30~31日对项目各个有组织废气排放口进行监测，监测结果见表9-3~表9-6。

表9-3粉碎工段废气监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 |  |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |
| ◎1# 粉碎工段布袋除尘器排放口1 | 11月12日 | 含湿量 |  | % | 6.89 | 6.75 | 6.85 | 6.83 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 28.5 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 17.8 | 18.1 | 18.8 | 18.2 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 27217 | 27697 | 28687 | 27867 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.544 | <0.554 | <0.574 | <0.557 | 达标 |
|  | 11月13日 | 含湿量 |  | % | 7.21 | 7.33 | 7.56 | 7.37 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 25.9 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 43289 | 44342 | 44708 | 44113 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.866 | <0.887 | <0.894 | <0.882 | 达标 |
| ◎2# 粉碎工段布袋除尘器排放口2 | 11月12日 | 含湿量 |  | % | 7.69 | 7.75 | 7.66 | 7.70 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 27.3 | 26.9 | 26.7 | 27.0 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 15206 | 15504 | 15398 | 15369 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.304 | <0.310 | <0.308 | <0.307 | 达标 |
|  | 11月13日 | 含湿量 |  | % | 7.82 | 7.88 | 7.86 | 7.85 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 23.7 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 20700 | 21120 | 21103 | 20974 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.414 | <0.422 | <0.422 | <0.419 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放浓度 |  | 120mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放速率 |  | 7.61 kg/h |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4饲料工段废气监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 |  |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |
| ◎3#饲料工段旋风分离器排放口1 | 12月8日 | 含湿量 |  | % | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 39.2 | 36.4 | 35.5 | 37.0 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 16005 | 18133 | 17939 | 17359 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.320 | <0.363 | <0.359 | <0.347 | 达标 |
|  | 12月9日 | 含湿量 |  | % | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 17946 | 16434 | 17186 | 17189 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.359 | <0.329 | <0.344 | <0.344 | 达标 |
| ◎4#饲料工段旋风分离器排放口2 | 12月8日 | 含湿量 |  | % | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 42.9 | 42.3 | 40.3 | 41.8 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 14.1 | 14.3 | 13.1 | 13.8 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 21632 | 21980 | 20265 | 21292 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.433 | <0.440 | <0.405 | <0.426 | 达标 |
|  | 12月9日 | 含湿量 |  | % | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 35.9 | 35.7 | 35.4 | 35.7 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 19031 | 19829 | 19842 | 19567 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.381 | <0.397 | <0.397 | <0.392 | 达标 |
| ◎5#饲料工段旋风分离器排放口3 | 11月10日 | 含湿量 |  | % | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 47.4 | 51.0 | 50.7 | 49.7 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 21.1 | 21.1 | 21.5 | 21.2 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 85950 | 85024 | 86624 | 85866 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <1.72 | <1.70 | <1.73 | <1.72 | 达标 |
|  | 11月11日 | 含湿量 |  | % | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 20.6 | 21.4 | 20.2 | 20.7 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 82455 | 85617 | 80844 | 82972 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <1.65 | <1.71 | <1.62 | <1.66 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放浓度 |  | 120mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放速率 |  | 5.9 kg/h（◎3#~◎4#）、3.5 kg/h（◎5#） |  |  |  |  |  |  |  |

续表9-4饲料工段废气监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 |  |  |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 平均值 |  |
| ◎6#饲料工段旋风分离器排放口4 | 11月10日 | 含湿量 |  | % | 0.16 | 0.18 |  | 0.15 | 0.16 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 33.0 | 32.1 |  | 34.2 | 33.1 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 13.3 | 13.6 |  | 13.8 | 13.6 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 56646 | 58080 |  | 58471 | 57732 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <1.13 | <1.16 |  | <1.17 | <1.15 | 达标 |
|  | 11月11日 | 含湿量 |  | % | 1.22 | 1.13 |  | 1.16 | 1.17 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 33.6 | 33.3 |  | 33.3 | 33.4 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 12.4 | 12.8 |  | 12.2 | 12.5 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 51823 | 53643 |  | 51067 | 52178 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <1.04 | <1.07 |  | <1.02 | <1.04 | 达标 |
| ◎7#饲料工段蒸发系统排放口 | 11月10日 | 含湿量 |  | % | 19.65 | 19.65 |  | 19.65 | 19.65 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 59.6 | 59.4 |  | 59.5 | 59.5 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 7.8 | 7.5 |  | 7.3 | 7.5 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 9356 | 8996 |  | 8749 | 9034 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.187 | <0.180 |  | <0.175 | <0.181 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.04 | 9.51 |  | 1.05 | 5.87 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.59×10-2 | 8.56×10-2 |  | 9.19×10-3 | 5.36×10-2 | 达标 |
|  | 11月11日 | 含湿量 |  | % | 24.32 | 24.32 |  | 24.46 | 24.37 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 55.1 | 54.5 |  | 54.3 | 54.6 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 5.8 | 5.5 |  | 5.3 | 5.5 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 6600 | 6270 |  | 6034 | 6301 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.132 | <0.125 |  | <0.121 | <0.126 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.88 | 9.04 |  | 6.63 | 8.52 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.52×10-2 | 5.67×10-2 |  | 4.00×10-2 | 5.40×10-2 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 排放浓度 |  | 120mg/m3 |  |  |  |  | 120mg/m3（◎7#） |  |  |  |
| 排放速率 |  | 3.5 kg/h（◎6#）、14.45 kg/h（◎7#） |  |  |  |  | 35 kg/h（◎7#） |  |  |  |

续表9-4饲料工段废气监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  | 单位 | 监测值 |  |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |
| ◎13#饲料工段旋风分离器排放口5 | 12月30日 | 含湿量 |  | % | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 32.5 | 32.0 | 31.7 | 32.1 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 23832 | 24334 | 23897 | 24021 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.477 | <0.487 | <0.478 | <0.481 | 达标 |
|  | 12月31日 | 含湿量 |  | % | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 36.5 | 39.8 | 36.3 | 37.5 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 23523 | 23722 | 23530 | 23592 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.470 | <0.474 | <0.471 | <0.472 | 达标 |
| ◎14#饲料工段旋风分离器排放口6 | 12月30日 | 含湿量 |  | % | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 44.2 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 21865 | 23433 | 25027 | 23442 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.437 | <0.469 | <0.501 | <0.469 | 达标 |
|  | 12月31日 | 含湿量 |  | % | 2.21 | 2.21 | 2.25 | 2.22 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ | 40.4 | 45.0 | 44.7 | 43.4 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 25049 | 25944 | 29590 | 26861 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.501 | <0.519 | <0.592 | <0.537 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放浓度 |  | 120mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放速率 |  | 4.46 kg/h（◎13#~◎14#） |  |  |  |  |  |  |  |

表9-5锅炉废气补充监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  |  | 单位 | 监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| ◎8#锅炉废气处理前1 | 12月 30日 | 含湿量 |  |  | % | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 126.6 | 130.2 | 126.7 | 127.8 |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 97918 | 100183 | 98736 | 98946 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 1.99×104 | 2.20×104 | 1.99×104 | 2.06×104 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 1.95×103 | 2.20×103 | 1.96×103 | 2.04×103 |
|  | 12月 31日 | 含湿量 |  |  | % | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 129.9 | 129.1 | 124.3 | 127.8 |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.0 |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 101033 | 100102 | 98052 | 99729 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 2.13×104 | 2.21×104 | 2.03×104 | 2.12×104 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 2.15×103 | 2.21×103 | 1.99×103 | 2.12×103 |
| ◎9#锅炉废气处理前2 | 12月 30日 | 含湿量 |  |  | % | 6.55 | 6.55 | 6.58 | 6.56 |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 128.2 | 128.4 | 128.7 | 128.4 |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 94614 | 94501 | 94347 | 94487 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 2.06×104 | 2.25×104 | 1.17×104 | 1.83×104 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 1.95×103 | 2.13×103 | 1.10×103 | 1.73×103 |
|  | 12月 31日 | 含湿量 |  |  | % | 6.38 | 6.36 | 6.39 | 6.38 |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 139.0 | 139.5 | 139.1 | 139.2 |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 90975 | 93066 | 90773 | 91605 |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度 | mg/m3 | 1.93×104 | 2.73×104 | 2.98×104 | 2.55×104 |
|  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 1.76×103 | 2.54×103 | 2.70×103 | 2.33×103 |

续表9-5锅炉废气补充监测结果

| 点位名称 | 采样 日期 | 监测项目 |  |  | 单位 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  | 平均值 |  |
| ◎10#石灰石脱硫排放口 | 12月30日 | 基准含氧量 |  |  | % | 6 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 含湿量 |  |  | % | 8.13 |  |  | 8.11 |  | 8.06 |  | 8.10 | / |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 105.3 |  |  | 105.8 |  | 105.5 |  | 105.5 | / |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.6 |  | 3.5 | / |
|  |  | 含氧量 |  |  | % | 12.1 |  |  | 10.8 |  | 13.3 |  | 12.1 | / |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 200369 |  |  | 199976 |  | 205426 |  | 201924 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 2.1 |  |  | 3.1 |  | 2.4 |  | 2.5 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 3.5 |  |  | 4.6 |  | 4.7 |  | 4.3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.421 |  |  | 0.620 |  | 0.493 |  | 0.511 | / |
|  |  | 汞及其化合物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 0.0044 |  |  | 0.0035 |  | 0.0058 |  | 0.0046 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 0.0074 |  |  | 0.0051 |  | 0.0113 |  | 0.0079 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 8.82×10-4 |  |  | 7.00×10-4 |  | 1.19×10-3 |  | 9.24×10-4 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 138 |  |  | 24 |  | 23 |  | 62 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 233 |  |  | 35 |  | 45 |  | 104 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 27.7 |  |  | 4.80 |  | 4.72 |  | 12.4 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 21 |  |  | 28 |  | 32 |  | 27 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 35 |  |  | 41 |  | 62 |  | 46 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 4.21 |  |  | 5.60 |  | 6.57 |  | 5.46 | / |
|  |  | 烟气黑度 |  |  | 级 | <1 |  |  | <1 |  | <1 |  | / | 达标 |
|  | 12月31日 | 基准含氧量 |  |  | % | 6 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 含湿量 |  |  | % | 7.86 |  |  | 7.97 |  | 8.11 |  | 7.98 | / |
|  |  | 烟气温度 |  |  | ℃ | 111.6 |  |  | 109.7 |  | 109.9 |  | 110.4 | / |
|  |  | 流速 |  |  | m/s | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 3.9 |  | 3.7 | / |
|  |  | 含氧量 |  |  | % | 11.4 |  |  | 11.0 |  | 11.1 |  | 11.2 | / |
|  |  | 标干流量 |  |  | m3/h | 208836 |  |  | 203126 |  | 220072 |  | 210678 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 3.5 |  |  | 3.7 |  | 3.3 |  | 3.5 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 5.5 |  |  | 5.6 |  | 5.0 |  | 5.4 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.731 |  |  | 0.752 |  | 0.726 |  | 0.736 | / |
|  |  | 汞及其化合物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 0.0029 |  |  | 0.0039 |  | 0.0025 |  | 0.0031 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 0.0045 |  |  | 0.0058 |  | 0.0038 |  | 0.0047 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 6.06×10-4 |  |  | 7.92×10-4 |  | 5.50×10-4 |  | 6.49×10-4 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 53 |  |  | 54 |  | 60 |  | 56 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 83 |  |  | 81 |  | 91 |  | 85 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 11.1 |  |  | 11.0 |  | 13.2 |  | 11.8 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 60 |  |  | 23 |  | 25 |  | 36 | / |
|  |  |  | 基准排放浓度 |  | mg/m3 | 94 |  |  | 34 |  | 38 |  | 56 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | kg/h | 12.5 |  |  | 4.67 |  | 5.50 |  | 7.56 | / |
|  |  | 烟气黑度 |  |  | 级 | <1 |  |  | <1 |  | <1 |  | / | 达标 |
| 执行标准 |  | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 汞及其化合物 |  | 烟气黑度 |  |  |
| 排放限值 |  | 30mg/m3 |  | 400mg/m3 |  |  | 200mg/m3 |  |  | 30µg/m3 |  | ＜1级 |  |  |

表9-6污水处理站排气筒废气监测结果

| 点位名称 | 采样日期 | 监测项目 |  | 单位 |  | 监测值 |  |  |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 平均值 |  |
| ◎11#污水处理站排气筒出口1 | 11月10日 | 含湿量 |  | % |  | 3.31 | 3.43 |  | 3.38 | 3.37 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ |  | 20.4 | 20.2 |  | 20.0 | 20.2 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s |  | 4.8 | 4.9 |  | 4.5 | 4.7 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 7839 | 7997 |  | 7353 | 7730 | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.01 | 0.02 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | 2.35×10-4 | 1.60×10-4 |  | 7.35×10-5 | 1.56×10-4 | 达标 |
|  |  | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 |  | ND | ND |  | ND | <0.25 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | <1.96×10-3 | <2.00×10-3 |  | <1.84×10-3 | <1.93×10-3 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 |  | 309 | 550 |  | 229 | 363 | 达标 |
|  | 11月11日 | 含湿量 |  | % |  | 3.33 | 3.41 |  | 3.38 | 3.37 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ |  | 20.3 | 20.6 |  | 20.5 | 20.5 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s |  | 4.6 | 4.7 |  | 4.4 | 4.6 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 7458 | 7606 |  | 7140 | 7401 | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.10 | 0.08 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | 5.22×10-4 | 4.56×10-4 |  | 7.14×10-4 | 5.64×10-4 | 达标 |
|  |  | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 |  | ND | ND |  | ND | <0.25 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | <1.86×10-3 | <1.90×10-3 |  | <1.78×10-3 | <1.85×10-3 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 |  | 229 | 151 |  | 132 | 171 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 氨 |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 排放速率 |  | 8.7kg/h |  |  |  | 0.58kg/h |  |  | / |  |  |
| 标准限值 |  | / |  |  |  | / |  |  | 2000（无量纲） |  |  |
| ◎12#污水处理站排气筒出口2 | 11月10日 | 含湿量 |  | % |  | 3.39 | 3.42 |  | 3.20 | 3.34 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ |  | 20.8 | 20.9 |  | 20.7 | 20.8 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s |  | 8.3 | 8.3 |  | 7.9 | 8.2 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 47572 | 47532 |  | 45355 | 46820 | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 |  | 0.02 | 0.04 |  | 0.03 | 0.03 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | 9.51×10-4 | 1.90×10-3 |  | 1.36×10-3 | 1.40×10-3 | 达标 |
|  |  | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 |  | ND | ND |  | ND | <0.25 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | <1.19×10-2 | <1.19×10-2 |  | <1.13×10-2 | <1.17×10-2 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 |  | 174 | 229 |  | 229 | 211 | 达标 |
|  | 11月11日 | 含湿量 |  | % |  | 3.20 | 3.22 |  | 3.23 | 3.22 | / |
|  |  | 烟气温度 |  | ℃ |  | 22.3 | 22.3 |  | 22.4 | 22.3 | / |
|  |  | 流速 |  | m/s |  | 7.7 | 8.1 |  | 8.1 | 8.0 | / |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h |  | 43963 | 46280 |  | 46258 | 45500 | / |
|  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.03 | 0.04 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | 1.76×10-3 | 2.31×10-3 |  | 1.39×10-3 | 1.82×10-3 | 达标 |
|  |  | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 |  | ND | ND |  | ND | <0.25 | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  | <1.10×10-2 | <1.16×10-2 |  | <1.16×10-2 | <1.14×10-2 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无量纲 |  | 98 | 174 |  | 174 | 149 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 氨 |  |  | 硫化氢 |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
| 排放速率 |  | 14kg/h |  |  | 0.90kg/h |  |  | / |  |  |  |
| 标准限值 |  | / |  |  | / |  |  | 6000（无量纲） |  |  |  |

根据表9-3~表9-6监测结果可知，评价如下：

1）粉碎工段布袋除尘器排放口（◎1#~◎2#）和饲料工段旋风分离器排放口（◎3#~◎6#、◎13#~◎14#）的颗粒物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求；饲料工段蒸发系统排放口（◎7#）颗粒物和非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。

2）石灰石脱硫排放口（◎10#）的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1燃煤标准限值要求；120米烟囱烟气黑度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）要求。

3）污水处理站排气筒（◎11#~◎12#）外排废气硫化氢、氨、臭气浓度的监测结果均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表2标准限值要求。

（2）废气污染物排放总量核算

根据本次验收期间有组织废气监测数据，本工程建成后全厂废气二氧化硫、氮氧化物排放总量及控制指标见表9-7。

表9-7	全厂废气污染物排放总量及控制指标评价

| 污染物 |  | 单位 | 北环函〔2018〕677号污染物排放量控制指标和排污许可证指标 | 项目废气污染物排放总量 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 吨/年 | 359.45 | 97.17 | 满足总量指标要求 |
|  | 氮氧化物 | 吨/年 | 176.68 | 52.09 | 满足总量指标要求 |

由表9-7可知，项目二氧化硫排放总量为97.17吨/年，氮氧化物排放总量为52.09吨/年；二氧化硫、氮氧化物排放总量符合《北海市环境保护局关于广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目主要污染物总量指标的审核意见》（北环函〔2018〕677号）的总量指标和排污许可证总量指标要求。

9.2.2无组织废气监测结果

博测公司于2021年11月9日～11月10日对1#厂界上风向、2#厂界下风向、3#厂界下风、4#厂界下风向总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度进行监测，监测结果见表9-8。

表9-8无组织废气检测结果

单位：mg/m3，特别注明除外

| 监测项目 | 采样日期 | 频次 | 气象参数 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度(%) | 风向 | 风速 (m/s) | ●1#厂界上风向 | ●2#厂界下风向 | ●3#厂界下风向 | ●4#厂界下风向 | 厂界外浓度最大值 |
| 总悬浮颗粒物 | 11月09日 | 第1次 | 18.1 | 1011.1 | 65 | NW | 1.6 | 0.054 | 0.152 | 0.080 | 0.277 | 0.277 |
|  |  | 第2次 | 20.3 | 1007.3 | 56 | NW | 1.5 | 0.052 | 0.103 | 0.087 | 0.393 | 0.393 |
|  |  | 第3次 | 21.1 | 1005.3 | 53 | NW | 1.2 | 0.056 | 0.876 | 0.104 | 0.234 | 0.876 |
|  |  | 第4次 | 20.1 | 1007.5 | 56 | NW | 1.3 | 0.051 | 0.396 | 0.094 | 0.150 | 0.396 |
|  | 11月10日 | 第1次 | 18.3 | 1011.0 | 64 | NW | 1.5 | 0.047 | 0.138 | 0.079 | 0.226 | 0.226 |
|  |  | 第2次 | 20.6 | 1007.1 | 57 | NW | 1.2 | 0.051 | 0.125 | 0.089 | 0.301 | 0.301 |
|  |  | 第3次 | 22.8 | 1003.6 | 53 | NW | 1.1 | 0.048 | 0.146 | 0.073 | 0.154 | 0.154 |
|  |  | 第4次 | 21.5 | 1005.8 | 55 | NW | 1.6 | 0.049 | 0.131 | 0.089 | 0.164 | 0.164 |
|  | 标准限值 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
|  | 评价结果 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 氨 | 11月09日 | 第1次 | 18.1 | 1011.1 | 65 | NW | 1.6 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | ND | 0.09 |
|  |  | 第2次 | 20.3 | 1007.3 | 56 | NW | 1.5 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 第3次 | 21.1 | 1005.3 | 53 | NW | 1.2 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
|  |  | 第4次 | 20.1 | 1007.5 | 56 | NW | 1.3 | ND | 0.11 | 0.07 | ND | 0.11 |
|  | 11月10日 | 第1次 | 18.3 | 1011.0 | 64 | NW | 1.5 | ND | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 第2次 | 20.6 | 1007.1 | 57 | NW | 1.2 | ND | 0.09 | 0.10 | ND | 0.10 |
|  |  | 第3次 | 22.8 | 1003.6 | 53 | NW | 1.1 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | ND | 0.13 |
|  |  | 第4次 | 21.5 | 1005.8 | 55 | NW | 1.6 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
|  | 标准限值 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 |
|  | 评价结果 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 硫化氢 | 11月09日 | 第1次 | 18.1 | 1011.1 | 65 | NW | 1.6 | 0.001 | ND | 0.005 | ND | 0.005 |
|  |  | 第2次 | 20.3 | 1007.3 | 56 | NW | 1.5 | ND | ND | 0.006 | 0.002 | 0.006 |
|  |  | 第3次 | 21.1 | 1005.3 | 53 | NW | 1.2 | ND | ND | 0.007 | ND | 0.007 |
|  |  | 第4次 | 20.1 | 1007.5 | 56 | NW | 1.3 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | ND | 0.008 |
|  | 11月10日 | 第1次 | 18.3 | 1011.0 | 64 | NW | 1.5 | ND | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |
|  |  | 第2次 | 20.6 | 1007.1 | 57 | NW | 1.2 | ND | ND | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
|  |  | 第3次 | 22.8 | 1003.6 | 53 | NW | 1.1 | ND | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
|  |  | 第4次 | 21.5 | 1005.8 | 55 | NW | 1.6 | ND | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
|  | 标准限值 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.06 |
|  | 评价结果 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 臭气浓度(无量纲) | 11月09日 | 第1次 | 18.1 | 1011.1 | 65 | NW | 1.6 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第2次 | 20.3 | 1007.3 | 56 | NW | 1.5 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第3次 | 21.1 | 1005.3 | 53 | NW | 1.2 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第4次 | 20.1 | 1007.5 | 56 | NW | 1.3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 11月10日 | 第1次 | 18.3 | 1011.0 | 64 | NW | 1.5 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第2次 | 20.6 | 1007.1 | 57 | NW | 1.2 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第3次 | 22.8 | 1003.6 | 53 | NW | 1.1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第4次 | 21.5 | 1005.8 | 55 | NW | 1.6 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 标准限值 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≤20 |
|  | 评价结果 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |

根据表9-10监测结果可知，项目1#厂界上风向、2#厂界下风向、3#厂界下风向、4#厂界下风向氨、硫化氢、臭气浓度监测结果达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级新扩改建标准限值要求；总悬浮颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。

9.2.3噪声监测结果与评价

博测公司于2021年11月9日～11月10日对该项目厂界的环境噪声进行了监测，监测结果见表9-9。

表9-9噪声监测结果

单位：dB（A）

| 监测日期 | 测点名称 | 主要声源 | 昼间 | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq | LAeq | Lmax |
| 11月9日 | ▲1#东面厂界 | 厂区仓库工车作业、设备运行 | 60.9 | 53.8 | 60.4 |
|  | ▲4#北面厂界 | 厂区设备运行 | 59.9 | 54.0 | 57.8 |
| 11月10日 | ▲1#东面厂界 | 厂区仓库工车作业、设备运行 | 60.2 | 53.4 | 60.8 |
|  | ▲4#北面厂界 | 厂区设备运行 | 58.4 | 54.4 | 58.2 |
| 执行标准限值 |  |  | 70 | 55 | 65 |
| 评价结果 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

续表9-9噪声监测结果

单位：dB（A）

| 监测日期 | 测点名称 | 主要声源 | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq | LAeq |  |  | Lmax |
|  |  |  |  | 测量值 | 背景值 | 修正值 |  |
| 11月9日 | ▲2#南面厂界 | 风机、厂区设备运行 | 63.1 | 60.6 | 53.1 | 60 | 63.0 |
|  | ▲3#西面厂界 | 风机、厂区设备运行 | 58.5 | 59.0 | 52.4 | 58 | 66.2 |
| 11月10日 | ▲2#南面厂界 | 风机、厂区设备运行 | 63.2 | 60.2 | 53.0 | 59 | 65.4 |
|  | ▲3#西面厂界 | 风机、厂区设备运行 | 58.5 | 59.3 | 52.6 | 58 | 63.9 |
| 执行标准限值 |  |  | 65 | / | / | 55 | 65 |
| 评价结果 |  |  | 达标 | / | / | 超标 | 2#、3#各有一天超标 |

根据表9-11监测结果可知，项目厂界东面和北面的昼、夜间LAeq与夜间Lmax监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；厂界南面和西面两天昼间LAeq监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，夜间LAeq监测结果均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，超标主要原因为风机和厂区设备同时运行所致，厂界南面和西面200米范围内虽然没有敏感点，但是建议建设单位加强设备维护保养，加大高噪声源设备周边及厂区边界绿化，降低噪声影响。

9.2.4废水监测结果与评价

（1）废水监测结果

博测公司于2021年11月10日～11月11日对该项目废水进行了监测，监测结果见表9-10。

表9-10  废水监测结果

单位：mg/L，特别注明除外

| 监测日期 | 监测 点位 | 频次 | pH值 (无量纲) | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 流量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月10日 | ★1#污水处理站进口 | 1 | 6.12 | 11.5 | 520 | 1.12 | 17.1 | 14 | 156 | / |
|  |  | 2 | 5.73 | 12.3 | 531 | 1.45 | 12.6 | 10 | 144 | / |
|  |  | 3 | 6.70 | 12.7 | 545 | 1.46 | 16.8 | 9 | 148 | / |
|  |  | 4 | 5.29 | 15.0 | 583 | 1.32 | 18.1 | 10 | 146 | / |
|  |  | 均值 | / | 12.9 | 545 | 1.34 | 16.2 | 11 | 148 | / |
|  | ★2#污水处理站出口 | 1 | 7.93 | 0.193 | 19 | 0.03 | 2.00 | 5 | 1.2 | 58.5 |
|  |  | 2 | 7.96 | 0.179 | 18 | 0.02 | 2.38 | 6 | 1.7 | 114 |
|  |  | 3 | 7.88 | 0.190 | 19 | 0.02 | 2.46 | 5 | 1.0 | 102 |
|  |  | 4 | 7.88 | 0.183 | 15 | 0.02 | 2.57 | 4 | 1.2 | 77.9 |
|  |  | 均值 | / | 0.186 | 18 | 0.02 | 2.35 | 5 | 1.3 | 88.1 |
| 11月11日 | ★1#污水处理站进口 | 1 | 5.28 | 12.1 | 545 | 1.28 | 19.8 | 12 | 151 | / |
|  |  | 2 | 5.69 | 12.9 | 538 | 1.24 | 18.3 | 8 | 151 | / |
|  |  | 3 | 5.09 | 13.5 | 536 | 1.27 | 17.9 | 7 | 155 | / |
|  |  | 4 | 5.08 | 13.6 | 482 | 1.24 | 16.1 | 9 | 146 | / |
|  |  | 均值 | / | 13.0 | 525 | 1.26 | 18.0 | 9 | 151 | / |
|  | ★2#污水处理站出口 | 1 | 7.87 | 0.176 | 17 | 0.02 | 2.49 | 5 | 1.7 | 15.4 |
|  |  | 2 | 7.32 | 0.184 | 19 | 0.02 | 2.99 | 4 | 1.5 | 77.4 |
|  |  | 3 | 7.48 | 0.201 | 16 | 0.02 | 3.08 | 5 | 1.2 | 107 |
|  |  | 4 | 7.61 | 0.183 | 18 | 0.02 | 3.00 | 6 | 1.7 | 79.9 |
|  |  | 均值 | / | 0.186 | 18 | 0.02 | 2.89 | 5 | 1.5 | 69.9 |
| 出口执行标准限值 |  |  | 6~9 | 30 | 400 | 3.0 | 50 | 140 | 80 | / |
| 出口评价结果 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

根据表9-12监测结果可知，项目污水处理站出口废水pH值、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量监测结果均达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2间接排放标准限值和北海工业园污水处理厂接管的标准限值要求。

项目11月10日酒精产量450吨，排水量为2114m3；11月11日酒精产量450吨，排水量为1678m3，则11月10、11日单位产品基准排水量分别为4.70m3/t和3.73m3/t，符合《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2间接排放标准限值要求。

废水处理设施处理效率如下表9-11所示。

表9-11	废水处理设施处理效率

| 序号 | 污染物 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 98.6 |
| 2 | 化学需氧量 | 96.6 |
| 3 | 总磷 | 98.5 |
| 4 | 总氮 | 84.7 |
| 5 | 悬浮物 | 50.0 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 99.1 |

（2）废水污染物总量指标评价

根据本次验收期间污水处理站总排口监测数据，本期工程建成后全厂废水主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放总量及控制指标见表9-12。

表9-12	全厂废水污染物排放总量及控制指标

| 污染物 |  | 单位 | 北环函〔2018〕677号污染物排放量控制指标和排污许可证控制指标 | 项目废水污染物排放总量 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 吨/年 | 631.25 | 11.36 | 满足总量指标要求 |
|  | 氨氮 | 吨/年 | 33.62 | 0.12 | 满足总量指标要求 |
|  | 总磷 | 吨/年 | 18 | 0.013 | 满足总量指标要求 |
|  | 总氮 | 吨/年 | 240 | 1.65 | 满足总量指标要求 |

由表9-14可知，项目废水化学需氧量排放总量为11.36吨/年，氨氮排放总量为0.12吨/年，总磷0.013吨/年，总氮1.65吨/年，符合《北海市环境保护局关于广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目主要污染物总量指标的审核意见》（北环函〔2018〕677号）的总量指标和排污许可证总量指标要求。

9.2.5固体废物调查结果

项目产生的固体废物主要通过以下方式进行综合利用及处置：

（1）炉渣

主要为燃煤燃烧产生的炉渣，炉渣外售给建筑公司再次利用。

（2）除尘器捕集的炉灰

锅炉尾气采用布袋除尘器除尘，产生的炉灰外售给建筑公司再次利用。

（3）污泥（沼渣）

酒精生产线酒精废液进入污水处理站，产生的厌氧污泥（沼渣）以及后续生化池排出的剩余污泥（沼渣）进入污泥浓缩池，浓缩的污泥（沼渣）经带式压滤机脱水后定期外售广西养土立命生物科技有限公司。

（4）废机油

本项目产生的废机油属危险废物，按危险废物进行临时贮存，废机油交由北海通力工贸有限责任公司处置。企业现有危险废物在厂区内暂存期间，严格按照危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。现有厂区已设置一个危险固废暂存点，位于油罐区的西南侧设置废机油库房，设计、建设遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定的要求。本项目的危险固废暂存房所建设地方满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。

（5）废试剂瓶

项目实验室开展基础实验时产生少量的废试剂瓶，年产生量约0.037t，由有处置资质的单位进行处置。

## 9.3污染物排放“三本账”分析

本期工程建设前后污染物排放“三本账”见表9-13；上期工程（广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目）建设前后废水、废气污染物排放“三本账”见表9-14。

表9-13 本期工程建设前后污染物排放“三本账”       单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 原有工程排放量 | 本期工程排放量（总排放量） | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 182.27 | 97.17 | -85.1 |
|  | NOX | 111.49 | 52.09 | -59.4 |
| 废水 | 化学需氧量 | 84.50 | 11.36 | -73.14 |
|  | 氨氮 | 3.81 | 0.12 | -3.69 |
|  | 总磷 | 0.928 | 0.013 | -0.915 |
|  | 总氮 | 10.83 | 1.65 | -9.18 |
| 固体废物 | 一般固废 | 60091.2 | 59446 | -645.2 |
|  | 危险废物 | 2.5 | 6.217 | +3.717 |

表9-14 木薯酒精与上期工程污染物排放“三本账     单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 上期原有工程排放量 | 上期工程排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 165.27 | 182.27 | +17 |
|  | NOX | 98.46 | 111.49 | +13.03 |
| 废水 | 化学需氧量 | 364.4 | 84.50 | -279.9 |
|  | 氨氮 | 27.24 | 3.81 | -23.43 |

10 环境管理检查

10.1建设项目执行国家环境管理制度情况

2021年1月，广西博环环境咨询服务有限公司编制完成《广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书》。2021年1月20日，北海市行政审批局以北审批建准〔2021〕3号文《北海市行政审批局关于广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书的批复》予以批复，同意项目建设。

10.2“三同时”落实情况

项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了环保“三同时”制度。

10.3 环境保护档案管理

该项目的环保档案由安全环保部管理。初步设计、环保设施的设计资料、说明书、图纸等技术资料存档在公司档案室。各类环境报表，由安全环保部填报和管理。

10.4 环境保护机构及规章管理制度

广西中粮生物质能源有限公司的日常管理体系是由公司的副总经理等公司主管领导、环境管理机构（安环部）及各车间的专职、兼职环保员组成的二级环保管理机构。项目公司环境管理网络明确了公司的环保管理机构组织及人员。

广西中粮生物质能源有限公司制定了《环境保护管理制度》等相关环境保护管理规章制度、考核制度和突发环境事件应急预案，所有环保设备的使用部门和归口职能部门都做有环保设备的日常运行记录、检修记录和设备档案，并持续不断地完善公司的环境保护管理，使公司环保管理有章可循。

10.5 环境保护设施建成及运行记录

广西中粮生物质能源有限公司制定了环保设施运行管理制度和环境隐患排查与治理制度，建立了环保设施运行记录制度，各项环保设施按说明操作运行。验收监测期间，各环保设施运行正常。

各个生产工段制定了相应的规章制度，包括粉碎除尘设备的日常维护，净化设备日常巡检以及在线监测系统的巡检维护制度。通过日常巡检可以及时发现设备运行过程中的故障问题并及时处理；根据在线监测的数据便于发现运行中除尘脱硫系统的问题，包括由颗粒物浓度的高低来判断除尘设备的稳定性，避免排放废气物超标。

10.6环境污染事故应急预案的检查

广西中粮生物质能源有限公司针对可能导致突发环境事件的污染源目标，编制了一系列相关管理办法及应急救援措施，在这些管理办法及应急救援措施中都规定了应急的具体要求和程序。建立优势互补的应急处置保障体系，强化事故应急预案的运行和管理力度。制定有《广西中粮生物质能源有限公司突发环境事件综合应急预案》，并在北海市生态环境局完成备案，备案号450501-2021-065-M。

10.7排污口规范化、污染源在线监测仪情况

公司现有项目设有一个废水排放口，并设有相应的标志牌。废水排口已安装流量计及COD、氨氮等监测因子的在线监控设备。

锅炉正常情况下通过一座高120m的烟囱，并配有在线监测设备，废气排放口和监测平台满足规范化要求。

## 10.8 监测计划及自行监测情况

广西中粮生物质能源有限公司按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》及核发的排污许可证相关内容，制定有运营期监测计划，并报北海市生态环境局备案，运营期监测计划包括废气、废水、噪声等监测内容。广西中粮生物质能源有限公司根据监测计划要求已与具有资质的环境监测机构签订运营期监测协议，按监测计划按期开展自行监测，并提供监测报告，定期上传全国排污申报系统。

11 验收结论

11.1项目基本情况

广西中粮生物质能源有限公司现有两条燃料乙醇生产线，单线产能为10万吨/年，总产能为20万吨/年。现有生产线以木薯、玉米、陈化水稻为原料开展生产，生产方案有两种，一种是年产10万吨燃料乙醇、8万吨食用酒精、2万吨无水乙醇，一种是年产20万吨燃料乙醇。

本项目技术改造完成后，生产原料由三种变为四种，即木薯、玉米、陈化水稻及陈化小麦。厂内现有产品方案不变，新增一种产品方案，产品方案由两种变为三种，即：①年产10万吨燃料乙醇+8万吨食用酒精（药用酒精）+2万吨无水乙醇；②年产20万吨燃料乙醇；③年产13万吨食用酒精+7万吨燃料乙醇。改造后全厂生产工艺路线不变，总产能仍保持在20万吨/年，不涉及酒精产能的扩建；采用陈化水稻、玉米及陈化小麦为原料时，粉碎工段、精馏工段、饲料工段、污水处理站可实现系统优化节能；采用木薯为原料时，与改造前相同。

11.2环境影响评价与“三同时”

2021年1月，广西博环环境咨询服务有限公司编制完成《广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书》。2021年1月20日，北海市行政审批局以北审批建准〔2021〕3号文《北海市行政审批局关于广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造项目环境影响报告书的批复》予以批复，同意项目建设。

项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了环保“三同时”制度。

11.3项目变动情况

项目地理位置、平面布置、生产工艺和环评时一致，没有发生变动。

项目主体工程饲料工段采用木薯为原料时，沼气产量满足投运要求时，热风炉及滚筒干燥机即投入运行，否则不投入运行；贮运工程现有硫酸铵储罐改为氨水储罐，原有营养盐储罐装载硫酸铵，已停用；公用工程热电站12MW抽凝式发电机组改造为背压式机组项目暂停，辅助工程新增一间配电室，以上变动均不属于重大变动。其他主要建设与环评时一致。

项目环保工程粉碎工段取消现有1台砻谷机，移至湿法，原布袋除尘设施未改动；粉碎工段实际新建8台布袋除尘器（3台砻谷机、2台去石机、稻壳仓、粉仓、接粉口各1套）；精馏工段实际增加精馏尾气回收，增加粗塔回流罐、水洗塔末冷器和粗塔真空尾气冷凝设施回收酒气，新增一台酒液回收泵和一个酒液回收罐（罐容8m³）；危废暂存间实际建设按照危险废物储存要求对危废暂存间地面进行防渗处理，对遮雨棚进行封闭处理，以上变动均不属于重大变动。其他主要建设与环评时一致。

11.4监测结论

11.4.1废水监测结果

（1）项目污水处理站出口废水pH值、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量监测结果均达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB2761-2011）表2间接排放标准限值要求和北海工业园污水处理厂接管的标准限值要求。

（2）项目2021年11月10日酒精产量450吨，排水量为2114m3；2021年11月11日酒精产量450吨，排水量为1678m3，则11月10、11日单位产品基准排水量分别为4.70m3/t和3.73m3/t，符合《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB2761-2011）表2间接排放标准和北海工业园污水处理厂接口标准交叉最严格限值标准要求。

（3）项目废水化学需氧量排放总量为24.22吨/年，氨氮排放总量为0.25吨/年，总磷0.026吨/年，总氮3.52吨/年，符合《北海市环境保护局关于广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目主要污染物总量指标的审核意见》（北环函〔2018〕677号）的总量指标和排污许可证总量指标要求。

11.4.2废气监测结果

（1）粉碎工段布袋除尘器排放口（◎1#~◎2#）和饲料工段旋风分离器排放口（◎3#~◎6#、◎13#~◎14#）的颗粒物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求；饲料工段蒸发系统排放口（◎7#）颗粒物和非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。

（2）石灰石脱硫排放口（◎10#）的颗粒物、汞及其化合物、二氧化硫、氮氧化物基准排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1燃煤标准限值要求；120米烟囱排放口烟气黑度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）要求。石灰石脱硫排放口（◎10#）的锅炉烟气处理系统除尘效率为99.98%。

（3）污水处理站排气筒外排废气硫化氢、氨、臭气浓度的监测结果均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表2标准限值要求。

（4）项目二氧化硫排放总量为97.17吨/年，氮氧化物排放总量为52.09吨/年，符合《北海市环境保护局关于广西中粮生物质能源有限公司燃料乙醇项目产业升级技术改造项目主要污染物总量指标的审核意见》（北环函〔2018〕677号）的总量指标和排污许可证总量指标要求。

（5）项目1#厂界上风向、2#厂界下风向、3#厂界下风向、4#厂界下风向氨、硫化氢、臭气浓度监测结果达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级新改扩建标准限值要求；总悬浮颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。

11.4.3噪声监测结果

项目厂界东面和北面的昼、夜间LAeq、夜间Lmax监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；厂界南面和西面两天昼间LAeq监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，夜间LAeq监测结果均超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，西面第一天夜间Lmax和南面第二天夜间Lmax监测结果超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，超标主要原因为风机和厂区设备同时运行所致，而厂界南面和西面200米范围内没有敏感点，对环境的影响不大。

### 11.4.4固体废物调查结果

项目产生的固体废物主要通过以下方式进行综合利用及处置：

（1）炉渣

主要为燃煤燃烧产生的炉渣，炉渣外售给建筑公司再次利用。

（2）除尘器捕集的炉灰

锅炉尾气采用布袋除尘器除尘，产生的炉灰外售给建筑公司再次利用。

（3）污泥（沼渣）

酒精生产线酒精废液进入污水处理站，产生的厌氧污泥（沼渣）以及后续生化池排出的剩余污泥（沼渣）进入污泥浓缩池，浓缩的污泥（沼渣）经带式压滤机脱水后定期外售广西养土立命生物科技有限公司。

（4）废机油

本项目产生的废机油属危险废物，按危险废物进行临时贮存，废机油交由北海通力工贸有限责任公司处置。企业现有危险废物在厂区内暂存期间，严格按照危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。现有厂区已设置一个危险固废暂存点，位于油罐区的西南侧设置废机油库房，设计、建设遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定的要求。本项目的危险固废暂存房所建设地方满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。

（5）废试剂瓶

项目实验室开展基础实验时产生少量的废试剂瓶，年产生量约0.037t，交由有资质的单位处置。

11.5环保管理检查

该项目基本落实了环评报告及其批复提出的各项环保措施。成立了由公司副总经理担任主管领导的环境管理机构（安环部），制定了环保管理和档案管理等规章制度。环保设施正常、稳定运行。固体废物得到妥善的处置或综合利用，编制了突发环境事件综合应急预案，并已完成备案手续。制定了年度自行监测方案并定期将自行监测情况上传全国排污申报系统。

11.6建议

（1）进一步完善环保管理制度，健全环保应急机制，严格落实各项环境保护措施及环境风险防范，提高职工的环保意识。

（2）加强各项环保设施的运行管理，保证各项环保设施的稳定运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（3）加强对危险废物、废液的贮存，建立危废转运台账，定期对外运的危废进行跟踪调查，确保厂区外运的危废能够妥善处置。

（4）加强设备维护保养，加大高噪声源设备周边及厂区边界绿化，降低噪声影响。